СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КИПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

Том 2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

(актуализация на 2026 год)

2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	18

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	18

1.2.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	19

1.3.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	19

1.4.	Зоны действия производственных котельных	20

1.5.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	20

2.	Источники тепловой энергии	20

2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии	20

2.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	29

2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	29

2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	30

2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	31

2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	32

2.7.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	32

2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	34

2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	35

2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	35

2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	35

2.12.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	35

3.	Тепловые сети, сооружения на них	36

3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	36

3.2.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	43

3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	46

3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	48

3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	49

3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	49

3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	50

3.8.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	51

3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	53

3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	54

3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	55

3.12.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	57

3.13.	Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	65

3.14.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	69

3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	70

3.16.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	70

3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	71

3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	72

3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	72

3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	72

3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	73

3.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	73

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	78

5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	80

5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	80

5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	83

5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	84

5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	85

5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	86

5.6.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	88

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	89

6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	89

6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	91

6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	91

6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	93

6.5.	Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	93

7.	Балансы теплоносителя	94

7.1.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	94

7.2.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	97

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	99

8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива	99

8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	101

8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	101

8.4.	Описание использования местных видов топлива, анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	101

8.5.	Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются. Описание видов топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого yгля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	102

8.6.	Описание преобладающего в поселении, вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	102

8.7.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, поселения	103

9.	Надежность теплоснабжения	103

9.1.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	110

9.2.	Частота отключений потребителей	110

9.3.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	110

9.4.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	111

9.5.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	111

9.6.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.5	113

10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	113

11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	114

11.1.	Утвержденные тарифы на тепловую энергию	115

11.2.	Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	118

11.3.	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	118

11.4.	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	119

11.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	121

11.6.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	121

12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, поселения	121

12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	121

12.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения	123

12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	123

12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	124

12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	124

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	125

1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	125

2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	128

3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российскй Федерации	128

3.1.	Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий	130

4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства иточников тепловой энергии на каждом этапе	132

5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	135

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	136

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	137

1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	137

2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	138

3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	144

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	144

1.	Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	144

2.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, поселения	147

3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	147

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	149

1.	Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	149

2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	151

3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	151

4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	152

5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	152

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	155

1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	155

2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	159

3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	159

4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	159

5.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	160

6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	160

7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	161

8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	161

9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	161

10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	161

11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	161

12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	162

13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	163

14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	165

15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	165

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	168

1.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	168

2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	168

3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	168

4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	169

5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	169

6.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	170

7.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	170

8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	171

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИ Я ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	172

1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	172

2.	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	173

3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	173

4.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	174

5.	оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	175

6.	Предложения по источникам инвестиций	176

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	177

1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	177

2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	180

3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	180

4.	виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	180

5.	Преобладающий в поселении, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	180

6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	181

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	181

1.	Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	181

2.	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	182

3.	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	184

4.	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	184

5.	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	184

6.	Установка резервного оборудования	186

7.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	186

8.	Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, поселения	186

9.	Устройство резервных насосных станций	189

10.	Установка баков-аккумуляторов.	189

11.	Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	190

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	193

1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	193

2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	195

3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	195

4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	196

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	197

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	202

1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	202

2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	205

3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	205

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	207

1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	207

2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	207

3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	208

4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	209

5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	209

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	211

1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	211

2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	212

3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	212

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	213

1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	213

2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	213

3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	213

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	214

ГЛАВА 19. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	216

1.	Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения	216

2. Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	216

3. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения	217

4. Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	217

5. Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждых год действия схемы теплоснабжения	219

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

генеральный план поселения;

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или поселения в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии -режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

элемент территориального деления - территория поселения, поселения или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

расчетный элемент территориального деления - территория поселения, поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Функциональная структура теплоснабжения

Система теплоснабжения Кипенского сельского поселения централизованная.

Функциональная структура теплоснабжения Кипенского сельского поселения представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

Теплоснабжение Кипенского сельского поселения осуществляется двумя котельными АО «Инженерно-энергетический комплекс» в д. Кипень, котельной ООО «Северо-Западная Тепловая Компания» в д. Келози и прочими источниками в зонах индивидуального отопления.

В д. Кипень и д. Келози теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется как централизованно, так и с помощью индивидуальных источников тепла.

Централизованное теплоснабжение объектов д. Кипень и д. Келози осуществляется от сетей теплоснабжающих предприятий АО «Инженерно-энергетический комплекс» и ООО «Северо-Западная Тепловая Компания». В управлении предприятий на территории муниципального образования находятся Котельная д. Кипень, мощностью 16,96 Гкал/ч, котельная д. Кипень Школа, мощностью 1,032 Гкал/ч и Котельная д. Келози, мощностью 3,784 Гкал/ч, а также тепловые сети, протяженностью 6289 м в двухтрубном исполнении, которые обслуживает объекты общественного и коммерческого назначения, социального и коммунально-бытового назначения, многоквартирный жилой фонд.

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) Кипенского сельского поселения состоит из 3 секционированных зон действия теплоисточников (котельные), одной теплоснабжающей организации представляет собой:

СЦТ 1 - Котельная д. Кипень - зона действия АО «Инженерно-энергетический комплекс»;

- СЦТ 2 - Котельная д. Кипень Школа - зона действия АО «Инженерно-    энергетический комплекс»;

СЦТ 3 - Котельная д. Келози - зона действия ООО «Северо-Западная Тепловая Компания».

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Производство и передачу тепловой энергии на территории поселения осуществляет АО «Инженерно-энергетический комплекс» и ООО «Северо-Западная Тепловая Компания».

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления, либо по приборам учета, установленным у потребителей.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями - договорные.

Зоны действия производственных котельных

В Кипенском сельском поселении отсутствуют потребители в зоне действия производственных котельных.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории поселения. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется печное отопление.

Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что суммарная тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплоисточников, составляет порядка 3-10 Гкал/ч.

Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

Источниками теплоснабжения являются:

Котельная д. Кипень, мощностью 16,96 Гкал/ч. Котельная обеспечивает тепловой энергией многоквартирную застройку, жилые дома и общественно-деловую застройку.

Котельная оборудована двумя паровыми котлами ДКВР-10-13-ГМ и паровым котлом ДКВР-6,5-13.

Паровые котлы 	ДКВР-10-13ГМ оборудованы чугунными питательными экономайзерами ЭП1-330. Тягодутьевая установка котла №1 включает в себя вентилятор ВД-12 и дымосос Д-12. Котел №2 оборудован вентилятором ДН-12,5 и дымососом ВДН-12,5. Паровой котел ДКВР-6,5-13 оборудован чугунным экономайзером ЭП2-236. Тягодутьевая установка котла включает в себя вентилятор ВД-10 и дымосос ДН-10. Отвод дымовых газов производится в кирпичную дымовую трубу высотой 45 м.

Химводоподготовка котельной оборудована Na-катионитовыми фильтрами. Питательная вода котлоагрегатов проходит умягчение, и подаётся в котлы питательными насосами ЦНСГ-60-198.

Температурный график сети – 95-70оС.

Топливом для котельной является природный газ среднего давления. Резервное топливо отсутствует, имеется резервный газопровод. Учет потребленного в котельной газа осуществляется на ГРП. Приборы учета служат для коммерческого учета потребленного газа и находятся на балансе потребителя газа.

Система теплоснабжения открытая, двухтрубная с элеваторным присоединением системы отопления.

Котельная д. Кипень Школа, мощностью 1,032 Гкал/ч. Котельная обеспечивает тепловой энергией здание школы.

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами Vitoplex 100, PV1, предназначена для производства тепловой энергии и горячей воды (для покрытия тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение).

Отвод дымовых газов производится в две дымовые трубы высотой по 13,5 м.

Химводоочистка марки Rodomant Duo I предназначена для умягчения питательной воды, производительность установки – 2 м3/ч.

Температурный график сети – 95-70оС.

Топливом для котельной является природный газ среднего давления. Резервное топливо отсутствует. Учет потребленного в котельной газа осуществляется на ГРП. Приборы учета служат для коммерческого учета потребленного газа и находятся на балансе потребителя газа.

Система теплоснабжения открытая, двухтрубная с присоединением системы отопления.

Котельная д. Келози, мощностью 3,784 Гкал/ч. Котельная обеспечивает тепловой энергией многоквартирную застройку, жилые дома и общественно-деловую застройку.

В котельной установлено два водогрейных котла ТТ-100, работающих на отопление и ГВС.

Котельная предназначена для производства тепловой энергии и горячей воды (для покрытия тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение подключенных потребителей).

Питательная вода котлоагрегатов проходит очищение на установке ECOZ DZ PA WM-2005 T ST, а также умягчение на установке NECO NK WS 03 3672 OT RN D, и подаётся в котлы питательными насосами.

Продукты сгорания удаляются через две металлические дымовые трубы высотой по 14,5 м.

Температурный график сети – 90-70оС. Система закрытая, четырехтрубная с непосредственным присоединением системы отопления.

Топливом для котельной является природный газ среднего давления. Учет потребленного в котельной газа осуществляется на ГРП. Приборы учета служат для коммерческого учета потребленного газа и находятся на балансе потребителя газа.

Список источников централизованного теплоснабжения Кипенского сельского поселения представлены в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1 – Список источников теплоснабжения Кипенского сельского поселения

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии | Адрес источника | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения | Наименование утвержденной ЕТО (единой теплоснабжающей организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Кипень | д. Кипень | АО «Инженерно-энергетический комплекс» | АО «Инженерно-энергетический комплекс» |
| 2 | Котельная д. Кипень Школа | д. Кипень | АО «Инженерно-энергетический комплекс» | АО «Инженерно-энергетический комплекс» |
| 3 | Котельная д. Келози | д. Келози | ООО «Северо-Западная Тепловая Компания» | ООО «Северо-Западная Тепловая Компания» |

Таблица 1.2.1.2 –Состав и технические характеристики основного оборудования котельной Кипень

| Тип и кол-во котлов | Произв, мощность, Гкал/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Завод-изготовитель котлов | Год вв. котельной в экспл. | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэраторов | Наличие и тип охладителей выпара | Давл. и температура пара кгс/см2, °С | Тип эконо-майзера | Темп-ра уходящих газов, оС | Наличие режимных карт, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР-10-13 | 10 | 6,277 | Бийский котельный завод | 1976 | газ | Na-катиони-рование |  | Сетевой ДСА 55/25 Котловой ДСА 75/25 | ОВА-2 | 6,5 | ЭП-1-330 | 165 | 90 |
| ДКВР-10-13 | 10 |  | Бийский котельный завод | 1976 | газ |  |  |  | ОВА-2 |  | ЭП-1-330 | 165 | 90 |
| ДКВР-6,5-13 | 10 |  | Бийский котельный завод | 1979 | газ |  |  |  | ОВА-2 | 6,5 | ЭП-2-236 | 165 | 90 |

Таблица 1.2.1.3 –Состав и технические характеристики основного оборудования котельной Кипень Школа

| Тип и кол-во котлов | Произв., мощность, Гкал/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Завод-изготовитель котлов | Год вв. котельной в экспл. | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Давл. и температура воды кгс/см2, °С | Темп-ра уходящих газов, оС | Наличие режимных карт, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водогрейный Vitoplex 100, PV1 | 0,52 | 0,839 | Veisman | 2010 | газ | Rodomant Duo I |  | - | 130 | 93 |
| водогрейный Vitoplex 100, PV1 | 0,52 |  | Veisman |  | газ |  |  |  | 130 | 93 |

Таблица 1.2.1.4 –Состав и технические характеристики основного оборудования котельной Келози

| Тип и кол-во котлов | Произв., мощность, Гкал/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Завод-изготовитель котлов | Год вв. котельной в экспл. | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Давл. и температура воды кгс/см2, °С | Темп-ра уходящих газов, оС | Наличие режимных карт, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водогрейный ТТ-100 | 1,89 | 2,939 | "Энторос" | 2018 | газ | ECOZ DZ PA WM-2005 T ST |  | - | 130 | 92,2 |
| водогрейный ТТ-100 | 1,89 |  | "Энторос" |  | газ |  |  |  | 130 | 92,2 |

Таблица 1.2.1.5 – Основные характеристики вспомогательного оборудования котельной Кипень

| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип | Кол-во, шт | Подача, м3/ч | Напор, м.вод.ст. | Тип э/д | Мощность э/д, кВт |  | Скорость вращения, об/мин |
| циркуляционный | Взрыхления 3к-6 | 1 | 50,00 | 50,00 | Асинхронный | 10,00 |  | 3000 |
| циркуляционный | Паровой ПДВ 25/20 | 1 | 20,00 | 25,00 | Асинхронный | 0,00 |  | 1500 |
| перекачивающий | Перекачивающий 3к-6 | 1 | 50,00 | 50,00 | Асинхронный | 10,00 |  | 1500 |
| подпиточный | Питательный ЦНСГ-60-198 | 3 | 60,00 | 198,00 | Асинхронный | 55,00 |  | 1500 |
| подпиточный | Подпиточный 6к-12 | 2 | 160,00 | 20,00 | Асинхронный | 15,00 |  |  |
| сетевой | Сетевой 6НДВ | 1 | 250,00 | 55,00 | Асинхронный | 100,00 |  | 3000 |
| сетевой | Сетевой 6НДВ | 2 | 250,00 | 55,00 | Асинхронный | 110,00 |  | 1500 |
| подпиточный | Сырой воды 4к-8 | 2 | 90,00 | 20,00 | Асинхронный | 10,00 |  | 3000 |
| перекачивающий | Химический (солевой) 2х-90-1-4 | 1 | 25,00 | 20,00 | Асинхронный | 45,00 |  | 3000 |
| перекачивающий | Химический (солевой) 3х-90 | 1 | 50,00 | 30,00 | Асинхронный | 15,00 |  | 3000 |
| Тягодутьевые устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тип | Кол-во, шт | Производительность, м3/ч | Напор, кгс/см2 | Тип э/д | Мощность э/д, кВт | Мощность э/д, кВт |  |
| Вентилятор | Тягодутьевые машины ВД И Д | 1 | 13 000,00 | 0,15 | Асинхронный | 17,00 | 980,00 |  |
| Вентилятор | Тягодутьевые машины ВД И Д | 1 | 24 000,00 | 0,26 | Асинхронный | 18,50 | 970,00 |  |
| Вентилятор | Тягодутьевые машины ВД И Д | 1 | 16 000,00 | 0,16 | Асинхронный | 13,00 | 730,00 |  |
| Дымосос | Тягодутьевые машины ВД И Д | 1 | 25 000,00 | 0,16 | Асинхронный | 30,00 | 980,00 |  |
| Дымосос | Тягодутьевые машины ВД И Д | 1 | 25 000,00 | 0,16 | Асинхронный | 55,00 | 980,00 |  |
| Дымосос | Вентиляторы дутьевые ВДН | 1 | 13 000,00 | 0,11 | Асинхронный | 17,00 | 980,00 |  |
| Оборудование топливоподачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Кол-во, шт | Производительность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| ГМГ-5,5/7 |  | 2 | 5,5 |  |  |  |  |  |
| ГМГ-4 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тип | Дата ввода в эксплуатацию | Количество, шт | Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Объем, м3 | Поверхность, м2 |  |
| Бак мерник | бак | 01.01.1994 | 1 |  |  | 8,00 |  |  |
| Бойлер сетевой | БСПВ 63Г/42 | 01.01.1977 | 3 |  | 630,00 |  | 53,90 |  |
| Деаэратор котловой | ДСА 75/25 | 01.01.1976 | 1 | 75,00 | 2 220,00 |  |  |  |
| Деаэратор сетевой | ДСА 50/25 | 01.01.1976 | 1 | 50,00 | 2 220,00 |  |  |  |
| Емкость аккумуляторная | бак | 01.01.2007 | 1 |  | 6 630,00 | 200,00 |  |  |
| Емкость аккумуляторная | бак | 01.01.1977 | 1 |  | 6 630,00 | 200,00 |  |  |
| Охладитель выпара котлового Д | ОВА-2 | 01.01.1977 | 1 |  |  |  |  |  |
| Охладитель выпара сетевого Д | ОВА-8 | 01.01.1977 | 1 |  |  |  |  |  |
| Охладитель конденсата | МВН 2052-63 | 01.01.2013 | 2 |  | 325,00 |  | 14,60 |  |
| Охладитель конденсата | МВН 2052-62 | 01.01.1977 | 2 |  | 325,00 |  | 14,60 |  |
| Подогреватель сетевой воды | ВВП-219х2 | 01.01.1975 | 4 |  | 219,00 |  | 26,60 |  |
| Солевой бак | бак | 01.01.2003 | 1 |  |  | 16,00 |  |  |
| Фильтр 1ой ступени | ФИП А-1-2,6 | 01.01.1976 | 3 | 10,00 | 2 600,00 |  |  |  |
| Фильтр 2ой ступени | ФИП А-1-1 | 01.01.1976 | 3 | 10,00 | 1 000,00 |  |  |  |
| Экономайзер | ЭП1-330 | 01.01.1976 | 2 |  |  | 0,74 | 330,40 |  |
| Экономайзер | ЭП2-236 | 01.01.1976 | 1 |  |  | 0,53 | 236,00 |  |

Таблица 1.2.1.6 – Основные характеристики вспомогательного оборудования котельной Кипень Школа

| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип | Кол-во, шт | Подача, м3/ч | Напор, м.вод.ст. | Тип э/д | Мощность э/д, кВт |  | Скорость вращения, об/мин |
| ГВС (котловой контур) Grundfos UPS 50-30F | циркуляционный | 2 | 0,80 | 1,00 | Асинхронный | 0,16 |  | 2 900,00 |
| ГВС (сетевойциркуляционный контур) Grundfos VPS32-60FG | циркуляционный | 2 | 1,00 | 1,20 | Асинхронный | 0,19 |  | 2 900,00 |
| Подмешивающий Grundfos Z003269 | подпиточный | 2 | 2,00 | 1,20 | Асинхронный | 0,25 |  | 2 890,00 |
| Подпиточный Grundfoc GR-3-5 | подпиточный | 2 | 2,00 | 1,50 | Асинхронный | 0,37 |  | 2 890,00 |
| Сетевой Grundfos Tp-50-290/2 | сетевой | 2 | 27,00 | 2,10 | Асинхронный | 3,00 |  | 2 890,00 |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тип | Дата ввода в эксплуатацию | Количество, шт | Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Объем, м3 | Поверхность, м2 |  |
| Химводоотчистка | Rodomant Duo I | 01.01.2010 | 1 | 2,00 |  |  |  |  |

Таблица 1.2.1.7– Основные характеристики вспомогательного оборудования котельной Келози

| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип | Кол-во, шт | Подача, м3/ч | Напор, м.вод.ст. | Тип э/д | Мощность э/д, кВт | Скорость вращения, об/мин |
| Первичный насос контура отопления IL 100/170-3/4 | циркуляционный | 2 | 118,00 | 7,40 | асинхронный | 3,53 | 3 000,00 |
| Вторичный насос контура отопления IL 100/165-22/2 | сетевой | 2 | 121,00 | 3,37 | асинхронный | 24,18 | 3 000,00 |
| Первичный насос контура ГВС IL 50/110-1,5/2 | циркуляционный | 2 | 38,30 | 8,67 | асинхронный | 1,92 | 3 000,00 |
| Вторичный насос контура ГВС MHIL 504N 3 | сетевой | 2 | 6,26 | 26,70 | асинхронный | 0,88 | 3 000,00 |
| Насос подпитки MHIL 304N 3 | подпиточный | 2 | 1,08 | 40,20 | асинхронный | 0,84 | 3 000,00 |
| Повысительный насос ХВП Helix V 5202/2-5/16/E/S/400-50 | подпиточный | 2 | 42,30 | 31,40 | асинхронный | 8,32 | 3 000,00 |
| Вытяжные и приточные вентиляторы |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тип | Кол-во, шт | Производительность, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Тип э/д | Мощность э/д, кВт | Мощность э/д, кВт |
| ECW 504 T4 | вытяжная | 1 | 8 600,00 | 10,00 | асинхронный | 0,53 | 1 400,00 |
| Форсунки (горелки) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тип | Кол-во, шт | Производительность, Гкал/ч |  |  |  |  |
| Горелка газовая R93A | не определено | 1 |  |  |  |  |  |
| Горелка комбинированная HR93A | не определено | 1 |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тип | Дата ввода в эксплуатацию | Количество, шт | Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Объем, м3 | Поверхность, м2 |
| Теплообменник пластинчатый | HHN47-10-72TK | 01.11.2017 | 2 |  |  |  |  |
| Теплообменник пластинчатый | HHN19A-10-57 TMTL64 | 01.11.2017 | 2 |  |  |  |  |
| Расширительный бак | Flexon R 600 | 01.11.2017 | 2 |  |  | 1,20 |  |
| Расширительный бак | Flexon R 1000 | 01.11.2017 | 1 |  |  | 1,00 |  |
| Расширительный бак | Airfix R 50 | 01.11.2017 | 2 |  |  | 0,05 |  |
| Расширительный бак | Airfix R 12 | 01.11.2017 | 1 |  |  | 0,01 |  |
| Емкость аккумуляторная | ЭФ.015.0004.000 | 01.11.2017 | 1 |  |  | 2,50 |  |
| Установка ХВП | ECOZ DZ PA WM-2005 T ST | 01.11.2017 | 1 |  |  |  |  |
| Установка умягчения | NECO NK WS 03 3672 OT RN D | 01.11.2017 | 1 |  |  |  |  |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

По состоянию на начало 2025 года общая установленная мощность источников теплоснабжения в Кипенском сельском поселении составляет 21,776 Гкал/ч.

Сведения об установленной тепловой мощности котельной представлены в таблице.

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных

| № п/п | Местоположение | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Кипень | 16,96 |
| 2 | Котельная Кипень Школа | 1,032 |
| 3 | Котельная Келози | 3,784 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Таблица 1.2.3.1 - Установленная и располагаемая мощность оборудования, последняя представлена с учетом технически возможного максимума, в соответствии с разработанными режимными картами

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Кипень | 16,96 | 16,96 |
| 2 | Котельная Кипень Школа | 1,032 | 1,032 |
| 3 | Котельная Келози | 3,784 | 3,784 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельной отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельной, по которой отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 51 «Определение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных» приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (ред. от 30.11.2015) «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии (вместе с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии)».

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных определяется опытным (режимно-наладочные и (или) балансовые испытания) или расчетным методом.

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат:

растопка, продувка котлов;

обдувка поверхностей нагрева;

деаэрация (выпар);

технологические нужды ХВО;

отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.;

утечки, парение при опробовании и другие потери.

При расчетном определении расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной используются нижеприведенные зависимости.

Расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом на год. При этом расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружного воздуха; длительность отопительного периода и др.).

На основании представленных данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды составлена таблица.

Таблица 1.2.4.1 – Ограничения тепловой мощности, параметры располагаемой тепловой мощности, величина тепловой мощности, расходуемая на собственные нужды энергоисточников, а также параметры тепловой мощности «нетто»

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Кипень | 16,96 | 16,96 | 0,860 | 16,100 |
| 2 | Котельная Кипень Школа | 1,032 | 1,032 | 0,022 | 1,01 |
| 3 | Котельная Келози | 3,784 | 3,784 | 0,045 | 3,739 |

Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Нормативный срок службы принимается на уровне 15-20 лет.

Параметры ввода теплофикационного оборудования, а также дата продления ресурса приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.5.1 Параметры паркового ресурса теплофикационного оборудования

| № пп | Наименование источника, вид основного оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Вид основного топлива | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Кипень |  |  |  |
| 1.1. | паровой котел ДКВР-10-13 | 1976 | Природный газ | 49 |
| 1.2. | паровой котел ДКВР-10-13 | 1976 | Природный газ | 49 |
| 1.3. | паровой котел ДКВР-6,5-13 | 1979 | Природный газ | 46 |
| 2 | Котельная д. Кипень школа |  |  |  |
| 2.1. | водогрейный котел Vitoplex 100, PV | 2010 | Природный газ | 15 |
| 2.2. | водогрейный котел Vitoplex 100, PV | 2010 | Природный газ | 15 |
| 3 | Котельная д. Келози |  |  |  |
| 3.1. | водогрейный котел ТТ 100 | 2017 | Природный газ | 8 |
| 3.2. | водогрейный котел ТТ 100 | 2017 | Природный газ | 8 |

Нормативный срок эксплуатации установленных котлоагрегатов в д. Кипень составляет более 20 лет.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий

Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70°С и 90/70°С.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от остальных источников тепловой энергии качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. Температурные графики котельных представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2.7.1 - Температурный график двух котельных в д. Кипень

| Температура наружного воздуха, оС | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, оС | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, оС |
| --- | --- | --- |
| 8 | 60 | 48 |
| 7 | 60 | 48 |
| 6 | 60 | 48 |
| 5 | 60 | 48 |
| 4 | 60 | 48 |
| 3 | 60 | 48 |
| 2 | 60 | 48 |
| 1 | 60 | 48 |
| 0 | 60 | 48 |
| -1 | 60 | 48 |
| -2 | 61 | 49 |
| -3 | 62 | 50 |
| -4 | 64 | 51 |
| -5 | 65 | 51 |
| -6 | 67 | 53 |
| -7 | 68 | 53 |
| -8 | 70 | 54 |
| -9 | 71 | 55 |
| -10 | 73 | 56 |
| -11 | 74 | 57 |
| -12 | 75 | 58 |
| -13 | 77 | 59 |
| -14 | 78 | 60 |
| -15 | 80 | 61 |
| -16 | 81 | 62 |
| -17 | 83 | 62 |
| -18 | 84 | 63 |
| -19 | 85 | 64 |
| -20 | 87 | 65 |
| -21 | 88 | 66 |
| -22 | 90 | 67 |
| -23 | 91 | 68 |
| -24 | 92 | 68 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 | 95 | 70 |

Таблица 1.2.7.2 - Температурный график котельной в дер. Келози

| Температура наружного воздуха, оС | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, оС | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, оС |
| --- | --- | --- |
| 8 | 39 | 33 |
| 7 | 40,5 | 33 |
| 6 | 42 | 34 |
| 5 | 43,5 | 35 |
| 4 | 45 | 36 |
| 3 | 46,5 | 37 |
| 2 | 47 | 37,5 |
| 1 | 48,5 | 38 |
| 0 | 51 | 38,5 |
| -1 | 53 | 39 |
| -2 | 55 | 39,5 |
| -3 | 57 | 41 |
| -4 | 59 | 43 |
| -5 | 61 | 45 |
| -6 | 63 | 47 |
| -7 | 65 | 49 |
| -8 | 67 | 51 |
| -9 | 69 | 53 |
| -10 | 71 | 55 |
| -11 | 72 | 56 |
| -12 | 73 | 57 |
| -13 | 74 | 58 |
| -14 | 75 | 59 |
| -15 | 76 | 60 |
| -16 | 77 | 61 |
| -17 | 78 | 62 |
| -18 | 79 | 63 |
| -19 | 80 | 64 |
| -20 | 81 | 65 |
| -21 | 82 | 66 |
| -22 | 83 | 66,5 |
| -23 | 84 | 67 |
| -24 | 86 | 68 |
| -25 | 88 | 69 |
| -26 | 90 | 70 |

Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельной определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.

Обращает на себя внимание значительный разброс по величине использования установленной мощности, что связано с сокращением производственной нагрузки у многих котельных.

Режим работы котельных является сезонным.

В межотопительный период производится текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования.

Таблица 1.2.8.1 – Расчетная среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2024 год

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Кипень | 16,96 | 17 405,12 | 37,0% |
| 2 | Котельная Кипень Школа | 1,032 | 919,77 | 81,3% |
| 3 | Котельная Келози | 3,784 | 7 360,03 | 77,7% |

Таблица 1.2.8.2 -Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2024 год

| Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая мощность, Гкал/ч | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час |
| Котельная Кипень | 16,96 | 6,277 | 17 405,12 | 5472 |
| Котельная Кипень Школа | 1,032 | 0,839 | 919,77 | 5472 |
| Котельная Келози | 3,784 | 2,939 | 7 360,03 | 5472 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета тепла, отпущенного потребителям, отсутствуют на котельных д. Кипень. Учет ведется по количеству израсходованного топлива.

Таблица 1.2.9.1 – Приборы учета

| Наименование котельной | Марка прибора учета тепла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Котельная Келози | Тепловычислитель СПТ-94А | 06.11.2007 |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) в 2024 году не было.

Таблица 1.2.10.1 – Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на территории Кипенского сельского поселения теплоснабжающей организации по состоянию на 01.01.2025 г. не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Кипенского сельского поселения источники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), отнесенные к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

Тепловые сети, сооружения на них

Источники теплоснабжения находятся в достаточной близости от потребителей тепловой энергии. Источники осуществляют теплоснабжение потребителей, приравненных к категории население, а также культурные и общественные здания деревни.

Тепловая сеть водяная 2-х трубная (д. Кипель), 4-х трубная (д. Келози), материал трубопроводов - сталь трубная; способ прокладки – подземная и надземная.

Внутриквартальные тепловые сети между собой не закольцованы, что не позволяет проводить переключения на время ремонтных работ. Изоляция теплосетей – минеральная вата.

На котельных осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Характеристики тепловых сетей представлены в таблице ниже.

Таблица 1.3.1.1 - Характеристики тепловых сетей д. Кипень

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dh, м (Если разные диаметры указать через дробь) | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки |  |  | Г од ввода в эксплуатацию (перекладки) |  | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |  | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, С |  | Время работы сети в год, час | Назначение трубопровода, отопление/ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кипень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Котельной до ТК-1 надзем. | 219 | ПО | Минвата | Надз. |  |  | До 1990 |  | - |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-1 до ТК- 2 подзем. | 219 | 270 | Минвата | Надз. |  |  | До 1990 |  | 0,7 |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-2 до ТК- 3 подзем. | 219 | 80 | Минвата | Надз. |  |  | До 1990 |  | 0,7 |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-3 до дома № ЗА | 159 | 80 | Минвата | Надз. |  |  | До 1990 |  | - |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От У-ЗА до магазина | 89 | 45 | Минвата | Надз. |  |  | До 1990 |  | - |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От У-ЗБ до здания администрации | 57 | 10 | Минвата | Надз. |  |  | До 1990 |  | - |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-1 до ТК- 1А надзем. | 108 | 82 | Минвата | Надз. |  |  | До 1990 |  | - |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От дома №3 до ТК-4 | 159 | 90 | Минвата | Подз. |  |  | До 1990 |  | 0,7 |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От дома №13А до Детского сада | 108 | 85 | Минвата | Подз. |  |  | До 1990 |  | 1 |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТС-до дома №19 | 89 | 40 | Минвата | Подз. |  |  | До 1990 |  | 1 |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От дома №9 до дома №17 | 89 | 45 | Минвата | Подз. |  |  | До 1990 |  | 0,7 |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТС до Кафе подзем. | 57 | 140 | Минвата | Надз. |  | До 1990 |  | 1 |  |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТС- до магазина | 48 | 50 | Минвата | Надз. |  | До 1990 |  | - |  |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-1А до ТК-5 подзем | 89 | 30 | Минвата | Надз. |  | До 1990 |  | 0,7 |  |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-5 до ТК- 6 подзем | 89 | 50 | Минвата | Надз. |  | До 1990 |  | 0,7 |  |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-6 до ТК- 6А подзем. | 89 | 30 | Минвата | Надз. |  | До 1990 |  | 0,7 |  |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-5 до дома №35 | 57 | 7 | Минвата | Надз. |  | До 1990 |  | 0,7 |  |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От бескамерной врезки до дома №ЗЗА | 57 | 12 | Минвата | Надз. |  | До 1990 |  | 0,7 |  |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-6 до дома № 33 | 57 | 7 | Минвата | Надз. |  | До 1990 |  | 0,7 |  |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-6А до дома №31 | 57 | 15 | Минвата | Надз. |  | До 1990 |  | 0,7 |  |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-6А до Кафе Кипень | 57 | 25 | Минвата | Надз. |  | До 1990 |  | 0,7 |  |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От У-1А до ТК- 8 надзем. | 89 | 86 | Минвата | Надз. |  | До 1990 |  | - |  |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТС до дома №37 | 57 | 12 | Минвата | Надз. |  | До 1990 |  | - |  |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-7 до дома №41 | 57 | 12 | Минвата | Надз. |  | До 1990 |  | - |  |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-8 до дома №43 | 57 | 16 | ППУ | Надз. |  | 2004-н.в. |  | - |  |  | 95-70 |  | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-8 до дома №43А | 57 | 18 | ППУ |  | Надз. |  | 2004-н.в. |  |  | - |  | 95-70 | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-3 до дома №7 | 159 | 95 | Минвата |  | Подз. |  | До 1990 |  |  | 1 |  | 95-70 | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От дома №7 до дома №9 | 159 | 130 | Минвата |  | Подз. |  | До 1990 |  |  | 0,7 |  | 95-70 | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От дома №9 до дома №13 | 159 | 150 | Минвата |  | Подз. |  | До 1990 |  |  | 1 |  | 95-70 | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От дома №13А до дома №15 | 89 | 130 | Минвата |  | Подз. |  | До 1990 |  |  | 1 |  | 95-70 | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-4 до Библиотеки (Старая школа) | 108 | 76 | Минвата |  | Подз. |  | До 1990 |  |  | 1 |  | 95-70 | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От ТК-4 до дома №1 | 133 | 65 | Минвата |  | Подз. |  | До 1990 |  |  | 0,7 |  | 95-70 | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От дома №1А до дома №11 | 133 | 69 | Минвата |  | Подз. |  | До 1990 |  |  | 0,7 |  | 95-70 | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От дома № 11 до дома №21 | 133/108/89 | 10/25/94 | Минвата |  | Подз. |  | До 1990 |  |  | 0,7 |  | 95-70 | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| Кипень Школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Котельной до Школы | 108 | 82 | Минвата |  | Подз. |  | 1998-2004 |  |  | 0,7 |  | 95-70 | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |
| От Котельной до Школы ГВС | 57 | 82 | Минвата |  | Подз. |  | 1998-2004 |  |  | 0,7 |  | 95-70 | 8424 | Отопление с открытой системой ГВС |

Таблица 1.3.1.1 - Характеристики тепловых сетей д. Келози

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м (Если разные диаметры указать через дробь) | Длина участка (в двух- трубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке H, м | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, С | Время работы сети в год, час | Назначение трубопровода, отопление/ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Келози |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от котельной до ТК-1 | 159 | 19 | ППУ | Подз. | 2004-н.в. | 0,7 | 95-70 | 5520 | отопление |
| от котельной до ТК-1 | 57/42 | 19 | ППУ | Подз. | 2004-н.в. | 0,7 | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-1 до подьема | 159 | 6 | ППУ | Подз. | 2004-н.в. | 0,7 | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-1 до подьема | 57/42 | 6 | ППУ | Подз. | 2004-н.в. | 0,7 | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от подъема до ТК-3 | 219 | 165 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от подъема до ТК-3 | 108 | 165 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-3 до ТК-7 | 219 | 50 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-3 до ТК-7 | 108 | 50 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-7 до ТК-8 | 219 | 31 | Минвата | Подз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-7 до ТК-8 | 108 | 31 | Минвата | Подз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-3 до ТК-4 | 57 | 25 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-3 до ТК-4 | 57 | 25 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-5 до ТК-6 | 57 | 35 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-5 до ТК-6 | 57 | 35 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-6 до дома №4 | 57 | 20 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-6 до дома №4 | 48 | 20 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-6 до дома №1 | 57 | 25 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-6 до дома №1 | 48 | 25 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-6 до дома №1А | 57 | 36 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-6 до дома №1А | 48 | 36 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-5 до дома №5 | 57 | 20 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-5 до дома №5 | 48 | 20 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-6 до дома №2 | 57 | 15 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-6 до дома №2 | 48 | 15 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-4 до дома №3 | 57 | 10 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-4 до дома №3 | 48 | 10 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| От ТК-8 до ТК-9 | 219 | 10 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| От ТК-8 до ТК-9 | 108 | 10 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-9 до детского сада | 89 | 40 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-9 до ТК-9А | 219 | 15 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-9 до ТК-9А | 108 | 15 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-9 до дома №6 | 108 | 20 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-9 до дома №6 | 57 | 20 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-9 до ТК-10 | 159 | 80 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-9 до ТК-10 | 89 | 80 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-10 до ТК-11 | 159 | 25 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-10 до ТК-11 | 89 | 25 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-11 до ТК-12 | 159 | 100 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-11 до ТК-12 | 89 | 100 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-12 до ТК-12А | 108 | 20 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-12 до ТК-12А | 89 | 20 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-12А до старой школы | 89 | 60 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-12А до старой школы | 57 | 60 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| От ТК-12 А до ТК-12Б | 89 | 46 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| От ТК-12 А до ТК-12Б | 57 | 46 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-12Б до магазина "Пятерочка" | 57 | 25 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-12Б до ТК-13 | 89 | 110 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-12Б до ТК-13 | 57 | 110 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-13 до дома №10 | 89 | 20 | Минвата | Подз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-13 до дома №10 | 57 | 20 | Минвата | Подз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-13 до ТК-13А | 89 | 45 | Минвата | Подз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-13 до ТК-13А | 57 | 45 | Минвата | Подз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-13А до ФАП | 57 | 95 | Минвата | Подз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-13А до дома № 11 | 89 | 20 | Минвата | Подз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-13А до дома № 11 | 57 | 20 | Минвата | Подз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-10 до дома №7 | 89 | 10 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-10 до дома №7 | 57 | 10 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |
| от ТК-11 транзит через дом №8 до дома №9 | 89 | 100 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 95-70 | 5520 | отопление |
| от ТК-11 транзит через дом №8 до дома №9 | 57 | 100 | Минвата | Надз. | До 1990 | - | 65-40 | 8424 | ГВС |

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы размещения источников и зон централизованного теплоснабжения на территории поселения, а также схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии представлены на рисунках ниже.

Рисунок 1.3.2.1 - Схема прокладки тепловых сетей от котельных в д. Кипень

Рисунок 1.3.2.2 - Схема прокладки тепловых сетей от котельной д.Келози

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

На котельной Кипень тепловые сети выполнены из стальных труб с диаметрами от 57 до 219 мм. Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь трубная; способ прокладки - подземная и надземная. Общая протяженность – 2455 м. (Кипень- 2291 м., Кипень Школа- 164 м., частные сети- 190 м.)

На котельной Келози тепловые сети выполнены из стальных труб с диаметрами от 25 до 219 мм. Тепловая сеть водяная 4-х трубная; материал трубопроводов - сталь трубная; способ прокладки - подземная и надземная. Общая протяженность – 1917 м.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов.

Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по независимой схеме.

На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1.3.3.1 - Материальная характеристика тепловых сетей

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м (Если разные диаметры указать через дробь) | Длина участка (в двух- трубном исчислении) L, м | Материальная хар-ка участков |
| --- | --- | --- | --- |
| Кипень |  |  |  |
| От Котельной до ТК-1 надзем. | 219 | 110 | 48,18 |
| От ТК-1 до ТК-2 подзем. | 219 | 270 | 118,26 |
| От ТК-2 до ТК-3 подзем. | 219 | 80 | 35,04 |
| От ТК-3 до дома № 3А | 159 | 80 | 25,44 |
| От У-3А до магазина | 89 | 45 | 8,01 |
| От У-3Б до здания администрации | 57 | 10 | 1,14 |
| От ТК-1 до ТК-1А надзем. | 108 | 82 | 17,712 |
| От дома №3 до ТК-4 | 159 | 90 | 28,62 |
| От дома №13А до Детского сада | 108 | 85 | 18,36 |
| От ТС- до дома №19 | 89 | 40 | 7,12 |
| От дома №9 до дома №17 | 89 | 45 | 8,01 |
| От ТС до Кафе подзем. | 57 | 140 | 15,96 |
| От ТС- до магазина | 48 | 50 | 4,8 |
| От ТК-1А до ТК-5 подзем | 89 | 30 | 5,34 |
| От ТК-5 до ТК-6 подзем | 89 | 50 | 8,9 |
| От ТК-6 до ТК-6А подзем. | 89 | 30 | 5,34 |
| От ТК-5 до дома №35 | 57 | 7 | 0,798 |
| От бескамерной врезки до дома №33А | 57 | 12 | 1,368 |
| От ТК-6 до дома № 33 | 57 | 7 | 0,798 |
| От ТК-6А до дома №31 | 57 | 15 | 1,71 |
| От ТК-6А до Кафе Кипень | 57 | 25 | 2,85 |
| От У-1А до ТК-8 надзем. | 89 | 86 | 15,308 |
| От ТС до дома №37 | 57 | 12 | 1,368 |
| От ТК-7 до дома №41 | 57 | 12 | 1,368 |
| От ТК-8 до дома №43 | 57 | 16 | 1,824 |
| От ТК-8 до дома №43А | 57 | 18 | 2,052 |
| От ТК-3 до дома №7 | 159 | 95 | 30,21 |
| От дома №7 до дома №9 | 159 | 130 | 41,34 |
| От дома №9 до дома №13 | 159 | 150 | 47,7 |
| От дома №13А до дома №15 | 89 | 130 | 23,14 |
| От ТК-4 до Библиотеки (Старая школа) | 108 | 76 | 16,416 |
| От ТК-4 до дома №1 | 133 | 65 | 17,29 |
| От дома №1А до дома №11 | 133 | 69 | 18,354 |
| От дома № 11 до дома №21 | 133/108/89 | 10/25/94 | 32,576 |
| Кипень Школа |  |  | 0 |
| От Котельной до Школы | 108 | 82 | 17,712 |
| От Котельной до Школы ГВС | 57 | 82 | 9,348 |
| Келози |  |  | 0 |
| от котельной до ТК-1 | 159 | 19 | 6,042 |
| от котельной до ТК-1 | 57/42 | 19 | 1,881 |
| от ТК-1 до подьема | 159 | 6 | 1,908 |
| от ТК-1 до подьема | 57/42 | 6 | 0,594 |
| от подъема до ТК-3 | 219 | 165 | 72,27 |
| от подъема до ТК-3 | 108 | 165 | 35,64 |
| от ТК-3 до ТК-7 | 219 | 50 | 21,9 |
| от ТК-3 до ТК-7 | 108 | 50 | 10,8 |
| от ТК-7 до ТК-8 | 219 | 31 | 13,58 |
| от ТК-7 до ТК-8 | 108 | 31 | 6,70 |
| от ТК-3 до ТК-4 | 57 | 25 | 2,85 |
| от ТК-3 до ТК-4 | 57 | 25 | 2,85 |
| от ТК-5 до ТК-6 | 57 | 35 | 3,99 |
| от ТК-5 до ТК-6 | 57 | 35 | 3,99 |
| от ТК-6 до дома №4 | 57 | 20 | 2,28 |
| от ТК-6 до дома №4 | 48 | 20 | 1,92 |
| от ТК-6 до дома №1 | 57 | 25 | 2,85 |
| от ТК-6 до дома №1 | 48 | 25 | 2,4 |
| от ТК-6 до дома №1А | 57 | 36 | 4,10 |
| от ТК-6 до дома №1А | 48 | 36 | 3,46 |
| от ТК-5 до дома №5 | 57 | 20 | 2,28 |
| от ТК-5 до дома №5 | 48 | 20 | 1,92 |
| от ТК-6 до дома №2 | 57 | 15 | 1,71 |
| от ТК-6 до дома №2 | 48 | 15 | 1,44 |
| от ТК-4 до дома №3 | 57 | 10 | 1,14 |
| от ТК-4 до дома №3 | 48 | 10 | 0,96 |
| От ТК-8 до ТК-9 | 219 | 10 | 4,38 |
| От ТК-8 до ТК-9 | 108 | 10 | 2,16 |
| от ТК-9 до детского сада | 89 | 40 | 7,12 |
| от ТК-9 до ТК-9А | 219 | 15 | 6,57 |
| от ТК-9 до ТК-9А | 108 | 15 | 3,24 |
| от ТК-9 до дома №6 | 108 | 20 | 4,32 |
| от ТК-9 до дома №6 | 57 | 20 | 2,28 |
| от ТК-9 до ТК-10 | 159 | 80 | 25,44 |
| от ТК-9 до ТК-10 | 89 | 80 | 14,24 |
| от ТК-10 до ТК-11 | 159 | 25 | 7,95 |
| от ТК-10 до ТК-11 | 89 | 25 | 4,45 |
| от ТК-11 до ТК-12 | 159 | 100 | 31,8 |
| от ТК-11 до ТК-12 | 89 | 100 | 17,8 |
| от ТК-12 до ТК-12А | 108 | 20 | 4,32 |
| от ТК-12 до ТК-12А | 89 | 20 | 3,56 |
| от ТК-12А до старой школы | 89 | 60 | 10,68 |
| от ТК-12А до старой школы | 57 | 60 | 6,84 |
| От ТК-12 А до ТК-12Б | 89 | 46 | 8,188 |
| От ТК-12 А до ТК-12Б | 57 | 46 | 5,244 |
| от ТК-12Б до магазина "Пятерочка" | 57 | 25 | 2,85 |
| от ТК-12Б до ТК-13 | 89 | 110 | 19,58 |
| от ТК-12Б до ТК-13 | 57 | 110 | 12,54 |
| от ТК-13 до дома №10 | 89 | 20 | 3,56 |
| от ТК-13 до дома №10 | 57 | 20 | 2,28 |
| от ТК-13 до ТК-13А | 89 | 45 | 8,01 |
| от ТК-13 до ТК-13А | 57 | 45 | 5,13 |
| от ТК-13А до ФАП | 57 | 95 | 10,83 |
| от ТК-13А до дома № 11 | 89 | 20 | 3,56 |
| от ТК-13А до дома № 11 | 57 | 20 | 2,28 |
| от ТК-10 до дома №7 | 89 | 10 | 1,78 |
| от ТК-10 до дома №7 | 57 | 10 | 1,14 |
| от ТК-11 транзит через дом №8 до дома №9 | 89 | 100 | 17,8 |
| от ТК-11 транзит через дом №8 до дома №9 | 57 | 100 | 11,4 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На тепловых сетях, в тепловых камерах, установлена чугунная и стальная ручная клиновая запорно-регулирующая арматура. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В систему тепловых сетей Кипенского сельского поселения входят тепловые камеры.

Тепловые камеры применяются на тепловых, водопроводных, газовых, канализационных сетях. Они используются в подземных коммуникациях и эксплуатируются в слабоагрессивной среде. Сборные железобетонные камеры состоят из трех элементов: верхнего (плиты перекрытия), среднего и нижнего блоков.

Плиты перекрытия тепловых камер производятся из бетона класса В 12,5 или М 150 по морозостойкости соответствуют F 150, по водонепроницаемости W 4. Нормативная прочность бетона в процентах от класса бетона составляет лето/зима 70/90, что придает плитам высокую плотность и прочность, способность выдерживать большие нагрузки и защищать от физических воздействий. Плиты перекрытия, применяемые для тепловых камер, являются теплоизоляторами, способствуют экономии теплоэнергии и защищают от воздействия агрессивных сред. Изготавливают плиты различных размеров длиной от 160 до 550 см, шириной 60, 120, 180, 221 см, толщиной от 16 до 36 см. Камеры тепловых сетей и соответственно плиты перекрытия имеют большие размеры из-за габаритности узлов теплосети. Для обслуживания оборудования тепловых камер в теплосетях число отверстий в плите перекрытия должно быть не менее двух (при площади камер до 6 м) и не менее четырех (при площади камеры более 6 м) круглой или квадратной формы. В данном случае при размерах плиты 150*150 и соответственно площадью 2,25 м2 устроено одно отверстие.

В состав системы тепловых сетей Кипенского сельского поселения входят 25 тепловых камер.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С в д. Кипень и 90/70ºС в д. Келози.

В системах теплоснабжения применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, при котором температура теплоносителя устанавливается на источнике. При этом, автоматизированное местное и индивидуальное регулирование режимов теплопотребления отсутствует.

При данном способе регулирования имеет место поддержание стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей, при плавном изменении параметров теплоносителя, что является неоспоримым преимуществом данного способа. Существующие источники тепловой энергии, тепловые сети и абонентские установки запроектированы на работу по различным температурным графикам.

На источниках тепловой энергии поселения в качестве проектных температурных графиков были приняты графики 95/70ºС и 90/70ºС.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03. 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданным температурным графиком не более чем на +3%.

Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно и по температурному графику 95/70 ºС по следующим причинам:

присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;

экономичная и безопасная работы системы;

надежное теплоснабжение потребителей;

минимальные затраты на реконструкцию.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода.

Разработка гидравлических режимов тепловых сетей в АО «Инженерно-энергетический комплекс», а также пьезометрических графиков не производилась.

У теплоснабжающих организаций отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом, обеспечивается рекомендуемый перепад давления, как у конечного, так и остальных потребителей.

Несмотря на то, что нормативными документами не регламентируется предельно допустимый уровень удельных гидравлических потерь, существуют рекомендации в различных справочниках. Ими устанавливаются следующие величины удельных потерь:

- 8 мм/м – для магистральных тепловых сетей;

- 15 мм/м – для распределительных тепловых сетей;

- 30 мм/м – для квартальных тепловых сетей.

Превышение рекомендованных значений допускается, однако, это влечет за собой увеличение расхода электроэнергии на привод насосного оборудования.

Как и в случае с удельными потерями давления, допустимые значения скоростей не регламентируются. Существующие рекомендации устанавливают диапазон оптимальных скоростей от 0,3 м/с до 1,5 м/с. При уменьшении скорости будут расти тепловые потери, при увеличении – гидравлические.

Анализ гидравлических расчетов для систем тепло- и водоснабжения производится на максимально возможную (на расчётную температуру наружной среды) нагрузку потребителей.

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в источнике теплоснабжения по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например, у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим теплопотреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Рисунок 1.3.8.1 - Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Аварий и нарушений в работе тепловых сетей АО «Инженерно-энергетический комплекс» за период 2020-2024 гг. не зафиксировано.

На тепловых сетях проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон источника теплоснабжения. После проведения испытаний составляется Акт.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами АО «Инженерно-энергетический комплекс» и ООО «Северо-Западная Тепловая Компания» формируют окончательную редакцию программы планового капитального ремонта. После утверждения плана капитального ремонта согласовывается график производства работ.

Таблица 1.3.9.1 - Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.3.9.2 - Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

По сведениям, предоставленным АО «Инженерно-энергетический комплекс» на эксплуатируемых тепловых сетях, на основании данных об которых можно было подготовить статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) и определить среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в рассматриваемый период - не было.

Таблица 1.3.10.1 - Время восстановления повреждений на тепловых сетях

| Диаметр трубы d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления Zp, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |

Таблица 1.3.10.2 - Показатели восстановления в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | - | - | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | - | - | - | - | - |

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедура диагностики состояния тепловых сетей включает в себя плановые шурфовки трасс тепловой сети, проводимые специалистами организаций, с последующим составлением акта оценки интенсивности процесса внутренней коррозии в тепловых сетях (с помощью метода «индикаторов коррозии» по «типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» РД 153-34.0-20.507-98 Приложении 19, а также визуальным осмотром трубопровода. По результатам работ, составляется акт осмотра теплопровода при вскрытии прокладки, где описываются проведенные мероприятия и заключение комиссии по итогам диагностики. На основании этих актов планируются работы по проведению капитальных (текущих) ремонтов определенных участков сети, требующих замены.

Плановые ремонты на тепловых сетях производятся в летний период и в основном приходятся на август месяц. Продолжительность ремонтов на сетях отопления составляет от 5 до 17дней, магистральные сети от 5 до 15 дней. Согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и п.4.4 продолжительность отключения потребителей от системы отопления не превышает нормы.

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения и службы руководствуются:

действующим регламентом реализации ремонтных и инвестиционных программ;

регламентом по контролю использования собственных ресурсов при проведении ремонтных работ;

регламентом по планированию ремонтного фонда;

правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003;

рекомендациями действующих СП.

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных - на гидравлическую плотность, раз в пять лет - на расчетную температуру и гидравлические потери.

Оборудование тепловых сетей Кипенского сельского поселения, в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления, до проведения пуска после летних ремонтов подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

Планирование капитальных и текущих ремонтов производится на основании указаний заводов–изготовителей, указанных в паспортах на оборудование, и в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта.

Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).

Таблица 1.3.11.1 - Показатели повреждаемости системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | - | - | - | - | - |

Время устранения аварии составляет 8-24 часа.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Планирование проведения летних ремонтов в АО «Инженерно-энергетический комплекс» и ООО «Северо-Западная Тепловая Компания» для контроля состояния трубопроводов тепловых сетей, их тепловой изоляции и теплосетевого оборудования осуществляется ежегодно в рамках проводимых работ с учетом:

замечаний к работе оборудования, выявленных обслуживающим и ремонтным персоналом во время отопительного периода и плановых осмотров, проводимых в форме обхода трасс теплопроводов и тепловых пунктов;

Частота обходов - не реже одного раза в 2 недели в течение отопительного сезона и одного раза в месяц в межотопительный период;

графика планово-предупредительного ремонта;

результатов ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона.

Для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие параметры: для магистральных и распределительных (квартальных) трубопроводов - минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления. При этом значение рабочего давления составляет Рр=0,6 МПа. Продолжительность испытаний составляет не менее 15 минут. Во время проведения испытаний тепловых сетей пробным давлением, тепловые пункты и системы теплопотребления закрываются заглушками.

Объем работ, проводимых во время ежегодных профилактических ремонтов, соответствует установленным техническим регламентам и иным обязательным требованиям к процедурам их выполнения и методам испытаний.

Испытания на тепловые потери на сетях не проводятся.

На тепловых сетях проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон котельных. После проведения испытаний составляется Акт.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами АО «Инженерно-энергетический комплекс» и ООО «Северо-Западная Тепловая Компания» формируют окончательную редакцию программы планового капитального ремонта. После утверждения плана капитального ремонта согласовывается график производства работ.

Периодичность, технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа.

По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным

испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети,

контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

задачи и основные положения методики проведения испытания;

перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

схемы включения и переключений в тепловой сети;

сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

оперативные средства связи и транспорта;

меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен:

проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

отопительные системы детских и лечебных учреждений;

неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек -задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт.

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики).

Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источника тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

подготовка технического обслуживания и ремонтов;

вывод оборудования в ремонт;

оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

проведение технического обслуживания и ремонта;

приемка оборудования из ремонта;

контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

Таблица 1.3.12.1 - Стандартный график производства работ

| Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения | Расчётная формула для расчёта нормы затрат теплоносителя, V, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период | 1 раз в год | июнь-август | 1,5 |
| Испытания на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июнь-август | 0,5 |
| Промывка трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июнь-август |  |

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях АО «Инженерно-энергетический комплекс» и ООО «Северо-Западная Тепловая Компания» производится согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - нормативы технологических потерь) определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям (далее - теплосетевая организация). Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

- потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Таблица 1.3.13.1 - Расчетные технологические тепловые потери при передаче тепловой энергии

| Наименование участка | Диаметр, dу, мм | Норма плотности теплового потока q, ккал/м·ч | Протяженность участка тепловой сети li, м | b | к | Длительность отопительного периода, Z, сут. | к·q·li, ккал/ч | За период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кипень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Котельной до ТК-1 надзем. | 219 | 51 | 110 | 1,15 | 1,41 | 228 | 7910 | 49,8 |
| От ТК-1 до ТК- 2 подзем. | 219 | 51 | 270 | 1,15 | 1,41 | 228 | 19416 | 122,2 |
| От ТК-2 до ТК- 3 подзем. | 219 | 51 | 80 | 1,15 | 1,41 | 228 | 5753 | 36,2 |
| От ТК-3 до дома № ЗА | 159 | 44 | 80 | 1,15 | 1,41 | 228 | 4963 | 31,2 |
| От У-ЗА до магазина | 89 | 29 | 45 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1840 | 11,6 |
| От У-ЗБ до здания администрации | 57 | 23,5 | 10 | 1,15 | 1,41 | 228 | 331 | 2,1 |
| От ТК-1 до ТК- 1А надзем. | 108 | 36 | 82 | 1,15 | 1,41 | 228 | 4162 | 26,2 |
| От дома №3 до ТК-4 | 159 | 44 | 90 | 1,15 | 1,41 | 228 | 5584 | 35,1 |
| От дома №13А до Детского сада | 108 | 36 | 85 | 1,15 | 1,41 | 228 | 4315 | 27,2 |
| От ТС-до дома №19 | 89 | 29 | 40 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1636 | 10,3 |
| От дома №9 до дома №17 | 89 | 29 | 45 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1840 | 11,6 |
| От ТС до Кафе подзем. | 57 | 23,5 | 140 | 1,15 | 1,41 | 228 | 4639 | 29,2 |
| От ТС- до магазина | 48 | 21 | 50 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1481 | 9,3 |
| От ТК-1А до ТК-5 подзем | 89 | 29 | 30 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1227 | 7,7 |
| От ТК-5 до ТК- 6 подзем | 89 | 29 | 50 | 1,15 | 1,41 | 228 | 2045 | 12,9 |
| От ТК-6 до ТК- 6А подзем. | 89 | 29 | 30 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1227 | 7,7 |
| От ТК-5 до дома №35 | 57 | 23,5 | 7 | 1,15 | 1,41 | 228 | 232 | 1,5 |
| От бескамерной врезки до дома №ЗЗА | 57 | 23,5 | 12 | 1,15 | 1,41 | 228 | 398 | 2,5 |
| От ТК-6 до дома № 33 | 57 | 23,5 | 7 | 1,15 | 1,41 | 228 | 232 | 1,5 |
| От ТК-6А до дома №31 | 57 | 23,5 | 15 | 1,15 | 1,41 | 228 | 497 | 3,1 |
| От ТК-6А до Кафе Кипень | 57 | 23,5 | 25 | 1,15 | 1,41 | 228 | 828 | 5,2 |
| От У-1А до ТК- 8 надзем. | 89 | 29 | 86 | 1,15 | 1,41 | 228 | 3517 | 22,1 |
| От ТС до дома №37 | 57 | 23,5 | 12 | 1,15 | 1,41 | 228 | 398 | 2,5 |
| От ТК-7 до дома №41 | 57 | 23,5 | 12 | 1,15 | 1,41 | 228 | 398 | 2,5 |
| От ТК-8 до дома №43 | 57 | 23,5 | 16 | 1,15 | 1,41 | 228 | 530 | 3,3 |
| От ТК-8 до дома №43А | 57 | 23,5 | 18 | 1,15 | 1,41 | 228 | 596 | 3,8 |
| От ТК-3 до дома №7 | 159 | 44 | 95 | 1,15 | 1,41 | 228 | 5894 | 37,1 |
| От дома №7 до дома №9 | 159 | 44 | 130 | 1,15 | 1,41 | 228 | 8065 | 50,8 |
| От дома №9 до дома №13 | 159 | 44 | 150 | 1,15 | 1,41 | 228 | 9306 | 58,6 |
| От дома №13А до дома №15 | 89 | 29 | 130 | 1,15 | 1,41 | 228 | 5316 | 33,5 |
| От ТК-4 до Библиотеки (Старая школа) | 108 | 36 | 76 | 1,15 | 1,41 | 228 | 3858 | 24,3 |
| От ТК-4 до дома №1 | 133 | 36 | 65 | 1,15 | 1,41 | 228 | 3299 | 20,8 |
| От дома №1А до дома №11 | 133 | 36 | 69 | 1,15 | 1,41 | 228 | 3502 | 22 |
| От дома № 11 до дома №21 | 133 | 36 | 10 | 1,15 | 1,41 | 228 | 508 | 3,2 |
| От дома № 11 до дома №21 | 108 | 36 | 25 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1269 | 8 |
| От дома № 11 до дома №21 | 89 | 29 | 94 | 1,15 | 1,41 | 228 | 3844 | 24,2 |
| Кипень Школа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Котельной до Школы | 108 | 36 | 82 | 1,15 | 1,41 | 228 | 4162 | 26,2 |
| От Котельной до Школы ГВС | 57 | 23,5 | 82 | 1,15 | 1,41 | 228 | 2717 | 17,1 |
| Келози |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от котельной до ТК-1 | 159 | 44 | 19 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1179 | 7,4 |
| от котельной до ТК-1 | 49,5 | 22 | 19 | 1,15 | 1,41 | 228 | 589 | 3,7 |
| от ТК-1 до подьема | 159 | 44 | 6 | 1,15 | 1,41 | 228 | 372 | 2,3 |
| от ТК-1 до подьема | 49,5 | 22 | 6 | 1,15 | 1,41 | 228 | 186 | 1,2 |
| от подъема до ТК-3 | 219 | 51 | 165 | 1,15 | 1,41 | 228 | 11865 | 74,7 |
| от подъема до ТК-3 | 108 | 36 | 165 | 1,15 | 1,41 | 228 | 8375 | 52,7 |
| от ТК-3 до ТК-7 | 219 | 51 | 50 | 1,15 | 1,41 | 228 | 3596 | 22,6 |
| от ТК-3 до ТК-7 | 108 | 36 | 50 | 1,15 | 1,41 | 228 | 2538 | 16,0 |
| от ТК-7 до ТК-8 | 219 | 51 | 31 | 1,15 | 1,41 | 228 | 2229 | 14,0 |
| от ТК-7 до ТК-8 | 108 | 36 | 31 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1574 | 9,9 |
| от ТК-3 до ТК-4 | 57 | 23,5 | 25 | 1,15 | 1,41 | 228 | 828 | 5,2 |
| от ТК-3 до ТК-4 | 57 | 23,5 | 25 | 1,15 | 1,41 | 228 | 828 | 5,2 |
| от ТК-5 до ТК-6 | 57 | 23,5 | 35 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1160 | 7,3 |
| от ТК-5 до ТК-6 | 57 | 23,5 | 35 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1160 | 7,3 |
| от ТК-6 до дома №4 | 57 | 23,5 | 20 | 1,15 | 1,41 | 228 | 663 | 4,2 |
| от ТК-6 до дома №4 | 48 | 21 | 20 | 1,15 | 1,41 | 228 | 592 | 3,7 |
| от ТК-6 до дома №1 | 57 | 23,5 | 25 | 1,15 | 1,41 | 228 | 828 | 5,2 |
| от ТК-6 до дома №1 | 48 | 21 | 25 | 1,15 | 1,41 | 228 | 740 | 4,7 |
| от ТК-6 до дома №1А | 57 | 23,5 | 36 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1193 | 7,5 |
| от ТК-6 до дома №1А | 48 | 21 | 36 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1066 | 6,7 |
| от ТК-5 до дома №5 | 57 | 23,5 | 20 | 1,15 | 1,41 | 228 | 663 | 4,2 |
| от ТК-5 до дома №5 | 48 | 21 | 20 | 1,15 | 1,41 | 228 | 592 | 3,7 |
| от ТК-6 до дома №2 | 57 | 23,5 | 15 | 1,15 | 1,41 | 228 | 497 | 3,1 |
| от ТК-6 до дома №2 | 48 | 21 | 15 | 1,15 | 1,41 | 228 | 444 | 2,8 |
| от ТК-4 до дома №3 | 57 | 23,5 | 10 | 1,15 | 1,41 | 228 | 331 | 2,1 |
| от ТК-4 до дома №3 | 48 | 21 | 10 | 1,15 | 1,41 | 228 | 296 | 1,9 |
| От ТК-8 до ТК-9 | 219 | 51 | 10 | 1,15 | 1,41 | 228 | 719 | 4,5 |
| От ТК-8 до ТК-9 | 108 | 36 | 10 | 1,15 | 1,41 | 228 | 508 | 3,2 |
| от ТК-9 до детского сада | 89 | 29 | 40 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1636 | 10,3 |
| от ТК-9 до ТК-9А | 219 | 51 | 15 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1079 | 6,8 |
| от ТК-9 до ТК-9А | 108 | 36 | 15 | 1,15 | 1,41 | 228 | 761 | 4,8 |
| от ТК-9 до дома №6 | 108 | 36 | 20 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1015 | 6,4 |
| от ТК-9 до дома №6 | 57 | 23,5 | 20 | 1,15 | 1,41 | 228 | 663 | 4,2 |
| от ТК-9 до ТК-10 | 159 | 44 | 80 | 1,15 | 1,41 | 228 | 4963 | 31,2 |
| от ТК-9 до ТК-10 | 89 | 29 | 80 | 1,15 | 1,41 | 228 | 3271 | 20,6 |
| от ТК-10 до ТК-11 | 159 | 44 | 25 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1551 | 9,8 |
| от ТК-10 до ТК-11 | 89 | 29 | 25 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1022 | 6,4 |
| от ТК-11 до ТК-12 | 159 | 44 | 100 | 1,15 | 1,41 | 228 | 6204 | 39,0 |
| от ТК-11 до ТК-12 | 89 | 29 | 100 | 1,15 | 1,41 | 228 | 4089 | 25,7 |
| от ТК-12 до ТК-12А | 108 | 36 | 20 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1015 | 6,4 |
| от ТК-12 до ТК-12А | 89 | 29 | 20 | 1,15 | 1,41 | 228 | 818 | 5,1 |
| от ТК-12А до старой школы | 89 | 29 | 60 | 1,15 | 1,41 | 228 | 2453 | 15,4 |
| от ТК-12А до старой школы | 57 | 23,5 | 60 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1988 | 12,5 |
| От ТК-12 А до ТК-12Б | 89 | 29 | 46 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1881 | 11,8 |
| От ТК-12 А до ТК-12Б | 57 | 23,5 | 46 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1524 | 9,6 |
| от ТК-12Б до магазина "Пятерочка" | 57 | 23,5 | 25 | 1,15 | 1,41 | 228 | 828 | 5,2 |
| от ТК-12Б до ТК-13 | 89 | 29 | 110 | 1,15 | 1,41 | 228 | 4498 | 28,3 |
| от ТК-12Б до ТК-13 | 57 | 23,5 | 110 | 1,15 | 1,41 | 228 | 3645 | 22,9 |
| от ТК-13 до дома №10 | 89 | 29 | 20 | 1,15 | 1,41 | 228 | 818 | 5,1 |
| от ТК-13 до дома №10 | 57 | 23,5 | 20 | 1,15 | 1,41 | 228 | 663 | 4,2 |
| от ТК-13 до ТК-13А | 89 | 29 | 45 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1840 | 11,6 |
| от ТК-13 до ТК-13А | 57 | 23,5 | 45 | 1,15 | 1,41 | 228 | 1491 | 9,4 |
| от ТК-13А до ФАП | 57 | 23,5 | 95 | 1,15 | 1,41 | 228 | 3148 | 19,8 |
| от ТК-13А до дома № 11 | 89 | 29 | 20 | 1,15 | 1,41 | 228 | 818 | 5,1 |
| от ТК-13А до дома № 11 | 57 | 23,5 | 20 | 1,15 | 1,41 | 228 | 663 | 4,2 |
| от ТК-10 до дома №7 | 89 | 29 | 10 | 1,15 | 1,41 | 228 | 409 | 2,6 |
| от ТК-10 до дома №7 | 57 | 23,5 | 10 | 1,15 | 1,41 | 228 | 331 | 2,1 |
| от ТК-11 транзит через дом №8 до дома №9 | 89 | 29 | 100 | 1,15 | 1,41 | 228 | 4089 | 25,7 |
| от ТК-11 транзит через дом №8 до дома №9 | 57 | 23,5 | 100 | 1,15 | 1,41 | 228 | 3314 | 20,9 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценки тепловых потерь в теплоснабжающих организациях Кипенского сельского поселения ведется расчетным методом.

Отсутствие приборов учета не позволяет определить фактические потери тепловой энергии при транспортировке за последние 3 года.

Согласно ПТЭТЭ (п.6.2.32) в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери должны проводится 1 раз в 5 лет.

По результатам испытаний разрабатываются энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по показателям «Потери сетевой воды», «Тепловые потери»,

«Удельный расход сетевой воды», «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «Удельный расход электроэнергии».

Согласно Приказа №325 от 30.12.2008г., ежегодно производится расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с последующим их утверждением в Минэнерго РФ.

В соответствии с утвержденными нормативами, производится ежемесячный перерасчет нормативных тепловых потерь по нормативным среднегодовым часовым тепловым потерям через теплоизоляционные конструкции при среднемесячных условиях работы тепловой сети согласно Методики определения фактических потерь.

Таблица 1.3.14.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |

Таблица 1.3.14.2 - Фактические и расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Потери тепловой энергии в год, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактические | Расчетные |
| Котельная Кипень | 17 405,12 | 1744,1 | 760,8 |
| Котельная Кипень Школа | 919,77 | 36,7 | 43,3 |
| Котельная Келози | 7 360,03 | 1167,0 | 680,3 |

Исходя из фактических часовых потерь тепловых сетей можно оценить суммарную величину годовых потерь, которые составляют 2947,8 Гкал в год, в то время как расчетные потери составляют 1484,4 Гкал в год.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение теплопотребляющих установок систем отопления большей части потребителей к тепловым сетям осуществляется непосредственно через распределительные тепловые сети без применения каких-либо смесительных устройств и ИТП. Подача/отключение теплоснабжения абонентов осуществляется с помощью запорной арматуры, регулировка давления теплоносителя осуществляется с помощью дроссельных шайб.

Рисунок 1.3.16.1 Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям.

Присоединение потребителей в д. Кипень на открытой системе теплоснабжения осуществлено через элеваторы. Также на объектах школа в д. Кипень и детский сад в д. Келози, присоединение осуществлено через ИТП.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Школа в д. Кипень и детский сад в д. Келози оснащены коммерческими узлами учета теплоэнергии. У остальных потребителей в Кипенском сельском поселении отсутствуют приборы учета тепловой энергии у потребителей. Учет потребления тепла производится расчетным методом.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установку общедомовых приборов учёта необходимо произвести для всех объектов максимальное потребление, которых составляет не менее 0,2 Гкал/час, на территории МО Кипенское сельское поселение потребители с нагрузкой, превышающей это значение отсутствуют. Данные о планах по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя не предоставлены.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На предприятиях организована круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует работу котельных и тепловых сетей. Средства телемеханики не установлены. Координация осуществляется по телефонной связи. Диспетчерская служба и система автоматики отпуска тепла справляются с поставленными задачами.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

ЦТП и насосные станции отсутствуют и не планируются к установке.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в здании котельной. При возникновении превышения расчетного давления в сети, клапаны сбрасывают теплоноситель на грунт.

В котельных установлены предохранительные клапаны для сброса избыточного давления.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Кипенского сельского поселения не выявлены бесхозяйные тепловые сети.

В соответствии сп.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Информация энергетических характеристик тепловых сетей на территории Кипенского сельского поселения представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.22.1 - Энергетические характеристики тепловых сетей

| Наименование участка | Диаметр, dу, мм | Норма плотности теплового потока q, ккал/м·ч | Протяженность участка тепловой сети li, м | b | к | к·q·li, ккал/ч | За период | Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км | Vi li, м3 | Материальная хар-ка участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кипень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Котельной до ТК-1 надзем. | 219 | 51 | 110 | 1,15 | 1,41 | 7910 | 50 | 0,0357 | 3,93 | 48,18 |
| От ТК-1 до ТК- 2 подзем. | 219 | 51 | 270 | 1,15 | 1,41 | 19416 | 122 | 0,0357 | 9,65 | 118,26 |
| От ТК-2 до ТК- 3 подзем. | 219 | 51 | 80 | 1,15 | 1,41 | 5753 | 36 | 0,0357 | 2,86 | 35,04 |
| От ТК-3 до дома № ЗА | 159 | 44 | 80 | 1,15 | 1,41 | 4963 | 31 | 0,0185 | 1,48 | 25,44 |
| От У-ЗА до магазина | 89 | 29 | 45 | 1,15 | 1,41 | 1840 | 12 | 0,0055 | 0,25 | 8,01 |
| От У-ЗБ до здания администрации | 57 | 23,5 | 10 | 1,15 | 1,41 | 331 | 2 | 0,0021 | 0,02 | 1,14 |
| От ТК-1 до ТК- 1А надзем. | 108 | 36 | 82 | 1,15 | 1,41 | 4162 | 26 | 0,0082 | 0,67 | 17,71 |
| От дома №3 до ТК-4 | 159 | 44 | 90 | 1,15 | 1,41 | 5584 | 35 | 0,0185 | 1,66 | 28,62 |
| От дома №13А до Детского сада | 108 | 36 | 85 | 1,15 | 1,41 | 4315 | 27 | 0,0082 | 0,70 | 18,36 |
| От ТС-до дома №19 | 89 | 29 | 40 | 1,15 | 1,41 | 1636 | 10 | 0,0055 | 0,22 | 7,12 |
| От дома №9 до дома №17 | 89 | 29 | 45 | 1,15 | 1,41 | 1840 | 12 | 0,0055 | 0,25 | 8,01 |
| От ТС до Кафе подзем. | 57 | 23,5 | 140 | 1,15 | 1,41 | 4639 | 29 | 0,0021 | 0,29 | 15,96 |
| От ТС- до магазина | 48 | 21 | 50 | 1,15 | 1,41 | 1481 | 9 | 0,0014 | 0,07 | 4,80 |
| От ТК-1А до ТК-5 подзем | 89 | 29 | 30 | 1,15 | 1,41 | 1227 | 8 | 0,0055 | 0,16 | 5,34 |
| От ТК-5 до ТК- 6 подзем | 89 | 29 | 50 | 1,15 | 1,41 | 2045 | 13 | 0,0055 | 0,27 | 8,90 |
| От ТК-6 до ТК- 6А подзем. | 89 | 29 | 30 | 1,15 | 1,41 | 1227 | 8 | 0,0055 | 0,16 | 5,34 |
| От ТК-5 до дома №35 | 57 | 23,5 | 7 | 1,15 | 1,41 | 232 | 1 | 0,0021 | 0,01 | 0,80 |
| Отбескамерной врезки до дома №ЗЗА | 57 | 23,5 | 12 | 1,15 | 1,41 | 398 | 3 | 0,0021 | 0,02 | 1,37 |
| От ТК-6 до дома № 33 | 57 | 23,5 | 7 | 1,15 | 1,41 | 232 | 1 | 0,0021 | 0,01 | 0,80 |
| От ТК-6А до дома №31 | 57 | 23,5 | 15 | 1,15 | 1,41 | 497 | 3 | 0,0021 | 0,03 | 1,71 |
| От ТК-6А до Кафе Кипень | 57 | 23,5 | 25 | 1,15 | 1,41 | 828 | 5 | 0,0021 | 0,05 | 2,85 |
| От У-1А до ТК- 8 надзем. | 89 | 29 | 86 | 1,15 | 1,41 | 3517 | 22 | 0,0055 | 0,47 | 15,31 |
| От ТС до дома №37 | 57 | 23,5 | 12 | 1,15 | 1,41 | 398 | 3 | 0,0021 | 0,02 | 1,37 |
| От ТК-7 до дома №41 | 57 | 23,5 | 12 | 1,15 | 1,41 | 398 | 3 | 0,0021 | 0,02 | 1,37 |
| От ТК-8 до дома №43 | 57 | 23,5 | 16 | 1,15 | 1,41 | 530 | 3 | 0,0021 | 0,03 | 1,82 |
| От ТК-8 до дома №43А | 57 | 23,5 | 18 | 1,15 | 1,41 | 596 | 4 | 0,0021 | 0,04 | 2,05 |
| От ТК-3 до дома №7 | 159 | 44 | 95 | 1,15 | 1,41 | 5894 | 37 | 0,0185 | 1,75 | 30,21 |
| От дома №7 до дома №9 | 159 | 44 | 130 | 1,15 | 1,41 | 8065 | 51 | 0,0185 | 2,40 | 41,34 |
| От дома №9 до дома №13 | 159 | 44 | 150 | 1,15 | 1,41 | 9306 | 59 | 0,0185 | 2,77 | 47,70 |
| От дома №13А до дома №15 | 89 | 29 | 130 | 1,15 | 1,41 | 5316 | 33 | 0,0055 | 0,71 | 23,14 |
| От ТК-4 до Библиотеки (Старая школа) | 108 | 36 | 76 | 1,15 | 1,41 | 3858 | 24 | 0,0082 | 0,63 | 16,42 |
| От ТК-4 до дома №1 | 133 | 36 | 65 | 1,15 | 1,41 | 3299 | 21 | 0,0127 | 0,83 | 17,29 |
| От дома №1А до дома №11 | 133 | 36 | 69 | 1,15 | 1,41 | 3502 | 22 | 0,0127 | 0,88 | 18,35 |
| От дома № 11 до дома №21 | 133 | 36 | 10 | 1,15 | 1,41 | 508 | 3 | 0,0127 | 0,13 | 2,66 |
| От дома № 11 до дома №21 | 108 | 36 | 25 | 1,15 | 1,41 | 1269 | 8 | 0,0082 | 0,21 | 5,40 |
| От дома № 11 до дома №21 | 89 | 29 | 94 | 1,15 | 1,41 | 3844 | 24 | 0,0055 | 0,51 | 16,73 |
| Кипень Школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Котельной до Школы | 108 | 36 | 82 | 1,15 | 1,41 | 4162 | 26 | 0,0082 | 0,67 | 17,71 |
| От Котельной до Школы ГВС | 57 | 23,5 | 82 | 1,15 | 1,41 | 2717 | 17 | 0,0021 | 0,17 | 9,35 |
| Келози |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От котельной до ТК-1 | 219 | 51 | 100 | 1,15 | 1,41 | 7191 | 45 | 0,0357 | 3,57 | 43,80 |
| От ТК-1 до ответвление 1 | 219 | 51 | 30 | 1,15 | 1,41 | 2157 | 14 | 0,0357 | 1,07 | 13,14 |
| Ответвление 1 до бани | 57 | 23,5 | 10 | 1,15 | 1,41 | 331 | 2 | 0,0021 | 0,02 | 1,14 |
| Ответвление 1 до ТК-2 | 219 | 51 | 35 | 1,15 | 1,41 | 2517 | 16 | 0,0357 | 1,25 | 15,33 |
| ТК-2 до ТК-3 | 219 | 51 | 60 | 1,15 | 1,41 | 4315 | 27 | 0,0357 | 2,14 | 26,28 |
| ТК-3 до ТК-4 | 57 | 23,5 | 35 | 1,15 | 1,41 | 1160 | 7 | 0,0021 | 0,07 | 3,99 |
| ТК-4 до дома №3 | 57 | 23,5 | 14 | 1,15 | 1,41 | 464 | 3 | 0,0021 | 0,03 | 1,60 |
| ТК-4 до ТК-5 | 57 | 23,5 | 58 | 1,15 | 1,41 | 1922 | 12 | 0,0021 | 0,12 | 6,61 |
| ТК-5 до дома №2 | 57 | 23,5 | 13 | 1,15 | 1,41 | 431 | 3 | 0,0021 | 0,03 | 1,48 |
| ТК-5 до дома №5 | 57 | 23,5 | 48 | 1,15 | 1,41 | 1590 | 10 | 0,0021 | 0,10 | 5,47 |
| ТК-5 до ТК-6 | 57 | 23,5 | 40 | 1,15 | 1,41 | 1325 | 8 | 0,0021 | 0,08 | 4,56 |
| ТК-6 до дома №1 | 57 | 23,5 | 13 | 1,15 | 1,41 | 431 | 3 | 0,0021 | 0,03 | 1,48 |
| ТК-6 до дома №4 | 57 | 23,5 | 48 | 1,15 | 1,41 | 1590 | 10 | 0,0021 | 0,10 | 5,47 |
| ТК-6 до дома №1а | 57 | 23,5 | 42 | 1,15 | 1,41 | 1392 | 9 | 0,0021 | 0,09 | 4,79 |
| ТК-3 до ТК-7 | 219 | 51 | 200 | 1,15 | 1,41 | 14382 | 91 | 0,0357 | 7,15 | 87,60 |
| ТК-7 до ТК-8 | 219 | 51 | 235 | 1,15 | 1,41 | 16899 | 106 | 0,0357 | 8,40 | 102,93 |
| ТК-8 до ТК-9 | 219 | 51 | 15 | 1,15 | 1,41 | 1079 | 7 | 0,0357 | 0,54 | 6,57 |
| ТК-9 до детский сад | 57 | 23,5 | 40 | 1,15 | 1,41 | 1325 | 8 | 0,0021 | 0,08 | 4,56 |
| ТК-9 дома №6 | 57 | 23,5 | 30 | 1,15 | 1,41 | 994 | 6 | 0,0021 | 0,06 | 3,42 |
| Вдоль дома №6 | 57 | 23,5 | 90 | 1,15 | 1,41 | 2982 | 19 | 0,0021 | 0,19 | 10,26 |
| Выход из дома №6 до магазина | 57 | 23,5 | 40 | 1,15 | 1,41 | 1325 | 8 | 0,0021 | 0,08 | 4,56 |
| ТК-9 до ТК-10 | 89 | 29 | 80 | 1,15 | 1,41 | 3271 | 21 | 0,0055 | 0,44 | 14,24 |
| ТК-10 дома №7 | 57 | 23,5 | 10 | 1,15 | 1,41 | 331 | 2 | 0,0021 | 0,02 | 1,14 |
| ТК-10 до ТК-11 | 89 | 29 | 18 | 1,15 | 1,41 | 736 | 5 | 0,0055 | 0,10 | 3,20 |
| ТК-11 до дома №8 | 89 | 29 | 18 | 1,15 | 1,41 | 736 | 5 | 0,0055 | 0,10 | 3,20 |
| От дома №8 до дома №9 | 89 | 29 | 100 | 1,15 | 1,41 | 4089 | 26 | 0,0055 | 0,55 | 17,80 |
| ТК-11 до ТК-12 | 108 | 36 | 110 | 1,15 | 1,41 | 5584 | 35 | 0,0082 | 0,91 | 23,76 |
| ТК-12 до школы | 89 | 29 | 60 | 1,15 | 1,41 | 2453 | 15 | 0,0055 | 0,33 | 10,68 |
| ТК-12 до ТК-13 | 89 | 29 | 130 | 1,15 | 1,41 | 5316 | 33 | 0,0055 | 0,71 | 23,14 |
| ТК-13 дома №10 | 89 | 29 | 20 | 1,15 | 1,41 | 818 | 5 | 0,0055 | 0,11 | 3,56 |
| От ТК-12 до ТК-14 | 89 | 29 | 80 | 1,15 | 1,41 | 3271 | 21 | 0,0055 | 0,44 | 14,24 |
| ТК-14 до дом культуры | 65 | 26 | 15 | 1,15 | 1,41 | 550 | 3 | 0,0028 | 0,04 | 1,95 |
| ТК-13 до ТК-15 | 89 | 29 | 30 | 1,15 | 1,41 | 1227 | 8 | 0,0055 | 0,16 | 5,34 |
| ТК-15 до дома 11 | 25 | 16,5 | 50 | 1,15 | 1,41 | 1163 | 7 | 0,0003 | 0,01 | 2,50 |

Зоны действия источников тепловой энергии

Генеральным планом предусмотрены следующие зоны:

− жилые;

− общественно-деловые;

− производственные;

− рекреационные;

− зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны поселения:

− жилые;

− общественно-деловые.

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной секционной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, с небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности.

В состав общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений и территории спортивных сооружений.

В зоне централизованного теплоснабжения Кипенского сельского поселения действуют два источника тепловой энергии, расположенные в деревне Кипень и деревне Келози. Зона действия индивидуального теплоснабжения включает в себя деревни Шундорово, Черемыкино, Витино, Глухово, Трудовик, Волковицы, поселок Глухово (Лесопитомник). Источники индивидуального теплоснабжения преимущественно печные.

Зона действия источников теплоснабжения представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1.4.1- Зоны действия источников теплоснабжения Кипенского сельского поселения

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2022 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Тепловые нагрузки потребителей в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице ниже.

Таблица 1.5.1.1 - Тепловые нагрузки потребителей котельная д. Кипень

| Абонент | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | гвс | Всего |
| Кипень Нарвское ш, д.31 | 0,068 | 0,012 | 0,08 |
| Кипень Нарвское ш, д.ЗЗ | 0,048 | 0,007 | 0,055 |
| Кипень Нарвское ш, д.ЗЗ а | 0,09 | 0,016 | 0,106 |
| Кипень Нарвское ш, д.35 | 0,046 | 0,007 | 0,053 |
| Кипень Нарвское ш, д.39 | 0,019 | 0,001 | 0,02 |
| Кипень Нарвское ш, д.43 | 0,066 | 0,014 | 0,08 |
| Кипень Нарвское ш, д.43а | 0,095 | 0,018 | 0,113 |
| Кипень Ропшинское ш., д.11 | 0,308 | 0,075 | 0,383 |
| Кипень Ропшинское ш., д.13а | 0,296 | 0,081 | 0,377 |
| Кипень Ропшинское ш., д.15 | 0,297 | 0,083 | 0,38 |
| Кипень Ропшинское ш., д. 17 | 0,243 | 0,059 | 0,302 |
| Кипень Ропшинское ш., д.19Б (ДС) | 0,366 | 0,008 | 0,374 |
| Кипень Ропшинское ш., д. 1а | 0,251 | 0,063 | 0,314 |
| Кипень Ропшинское ш., д.21 | 0,39 | 0,089 | 0,479 |
| Кипень Ропшинское ш., д.7 | 0,286 | 0,076 | 0,362 |
| Кипень Ропшинское ш., д.9 | 0,295 | 0,075 | 0,37 |
| Кипень Нарвское ш, д.37 | 0,017 | 0,001 | 0,018 |
| Кипень Нарвское ш, д.41 | 0,067 | 0,014 | 0,081 |
| Кипень Ропшинское ш., 3а | 0,253 | 0,058 | 0,311 |
| Кипень Ропшинское ш., 19 | 0,244 | 0,061 | 0,305 |
| Дом культуры | 0,126 | 0,006 | 0,132 |
| ООО «Хлебников» | 0,057 | 0,003 | 0,06 |
| Хозяйственный магазин | 0,015 |  | 0,015 |
| Продуктовый магазин | 0,082 |  | 0,082 |
| Администрация | 0,042 |  | 0,042 |
| Застава | 0,052 |  | 0,052 |
| Баня | 0,006 |  | 0,006 |
| Итого: | 4,125 | 0,827 | 4,952 |

Таблица 1.5.1.2 - Тепловые нагрузки потребителей котельная д. Кипень(школа)

| Абонент | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | гвс | Всего |
| Школа | 0,61 | 0,23 | 0,84 |
| Итого: | 0,61 | 0,23 | 0,84 |

Таблица 1.5.1.3 - Тепловые нагрузки потребителей котельная д. Келози

| Абонент | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | гвс | Всего |
| Келози, Парковая, д. 1а | 0,043 | 0,02 | 0,063 |
| Келози, д. 1 | 0,056 | 0,05 | 0,106 |
| Келози, д. 2 | 0,043 | 0,02 | 0,063 |
| Келози, д. 3 | 0,043 | 0,02 | 0,063 |
| Келози, д. 4 | 0,057 | 0,02 | 0,077 |
| Келози, д. 5 | 0,057 | 0,02 | 0,077 |
| Келози, д.6 | 0,4 | 0,25 | 0,65 |
| Келози, д. 7 | 0,4 | 0,25 | 0,65 |
| Келози, д. 9 | 0,2 | 0,15 | 0,35 |
| Келози, д. 8 |  |  |  |
| Келози, д. 10 | 0,15 | 0,11 | 0,26 |
| Келози, д. 11 | 0,15 | 0,11 | 0,26 |
| Келози Школа | 0,5 | 0 | 0,5 |
| Келози магазин | 0,18 | 0,02 | 0,2 |
| ФАП | 0,12 | 0,05 | 0,17 |
| Итого: | 2,399 | 1,09 | 3,489 |

Таблица 1.5.1.2 – Объем потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Потери, Гкал | Расход на собственные нужды | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Кипень | 16,96 | 6,277 | 14 790,76 | 1744,1 | 870,26 | 17 405,12 |
| 2 | Котельная Кипень Школа | 1,032 | 0,839 | 863,75 | 36,7 | 19,32 | 919,77 |
| 3 | Котельная Келози | 3,784 | 2,939 | 6 104,71 | 1167,0 | 88,32 | 7 360,03 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2022 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Значения договорных нагрузок на коллекторах (сумма договорных нагрузок и утвержденных значений потерь мощности в тепловых сетях) превышают расчетную тепловую нагрузку на коллекторах.

Порядок определения баланса по расчетной используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. №610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным, получаемым от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки, допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (невыборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствие с требованиями вышеуказанных «Правил». По зонам теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственности организаций, указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения.

Значения расчетных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.5.2.1 – Расчетные тепловые нагрузки источников тепловой энергии за 2024 г.

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Кипень | 16,96 | 6,277 |
| 2 | Котельная Кипень Школа | 1,032 | 0,839 |
| 3 | Котельная Келози | 3,784 | 2,939 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. 0-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его пользования, которые установлены ЖК РФ. Переустройство отопления квартиры с центрального на индивидуальное является переустройством квартиры и должно производиться с соблюдением требований законодательства, по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения, в то время как 190-ФЗ введен запрет на переход на индивидуальное отопление в квартирах многоквартирного дома.

Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования, быть согласованным с теплоснабжающей организацией, а также наличие возможности в схеме теплоснабжения перехода на индивидуальный источник отопления для того, чтобы получить согласование органа местного самоуправления. При отсутствии вышеуказанных критериев, переустройство жилого помещения будут признано незаконным. Запрет установлен в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения (Апелляционное Определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 27.08.2015 № АПЛ15-330). Учитывая изложенное, в многоквартирных жилых домах, подключенных к центральной системе теплоснабжения, перевод отдельных помещений на индивидуальное отопление допускается лишь при наличии схемы теплоснабжения, предусматривающей такую возможность.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления поселения, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопление и горячего водоснабжения по административным районам. Месячное потребление тепловой энергии рассчитано по фактической среднемесячной температуре наружного воздуха.

Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха представлены в таблице.

Таблица 1.5.4.1 – Среднемесячные фактические температуры наружного воздуха

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний максимум, °C | 4 | -4 | 1 | 8 | 15 | 19 | 22 | 20 | 14 | 8 | 2 | -2 |
| Средняя температура, °C | 6 | -6 | -2 | 4 | 11 | 15 | 18 | 16 | 11 | 5 | -1 | -4 |
| Средний минимум, °C | -9 | -10 | -6 | -0 | 5 | 9 | 12 | 11 | 6 | 2 | -3 | -7 |

Месячное потребление тепловой энергии на нужды отопления рассчитано по формуле: Qтек=(Qmax(20-tнв) /55) *24часа*кол.дней, где

Qтек – Месячное потребление тепловой энергии, Гкал;

Qmax – Договорная тепловая нагрузка (отопления) при расчетной температуре расчетного воздуха;

Tнв – Среднемесячная фактическая температура наружного воздуха.

Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован на основании заявленной потребителями тепловой энергии, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанный баланс:

является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке, и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);

подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:

минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);

минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;

безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;

обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.

Соответственно комплекс технических решений, учитываемый в схеме теплоснабжения, предусматривает, все вышеуказанные факторы в балансе мощности, определяемые рамками эффективного сценария.

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

В отношении отопления:

в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 N 313 «Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.5.5.1 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования

| № п/п | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/кв. м общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома постройки до 1945 года | 0,03105 |
| 2 | Дома постройки 1946-1970 годов | 0,02595 |
| 3 | Дома постройки 1971-1999 годов | 0,02490 |
| 4 | Дома постройки после 1999 года | 0,01485 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, соответствуют фактическим.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются в соответствии с п. 8 ПП РФ от 03.04.2022 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В таблице представлены существующие балансы тепловой мощности в соответствии с Приложением 6 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения.

Таблица 1.6.1.1 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии по горячей воде

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 16,96 | 16,96 | 0,86 | 16,1 | 5,433 | 6,277 | 12,57 | 4,39 | 26 |
| Котельная Кипень Школа | 1,032 | 1,032 | 0,022 | 1,01 | 0,01 | 0,839 | 0,871 | 0,161 | 16 |
| Котельная Келози | 3,784 | 3,784 | 0,045 | 3,739 | 0,59 | 2,939 | 3,574 | 0,21 | 6 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 1.6.1.1.

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

На данный момент на источниках тепловой энергии дефицита тепловой мощности не имеется.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода.

Данные выводы относятся ко всем теплотрассам.

1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:

1. Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2. Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

2.1. на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

2.2. на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3. Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.

4. Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии, имеющие автоматическое регулирование, должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

5. Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

6. Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а также топлива котельной установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.

7. Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

8.1. Регулировать температуру теплоносителя, а следовательно, и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

8.2. Поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На источниках теплоснабжения не выявлен дефицит тепловой мощности.

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории поселения не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.

В будущем, чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Существующий резерв тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и позволяет обеспечить централизованным теплоснабжением существующих и перспективных потребителей.

Балансы теплоносителя

Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На территории Кипенского сельского поселения запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения в д. Келози, открытая – в д. Кипень.

В системе центрального теплоснабжения возможны утечки сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на источниках подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя.

Система ХВО используется для подпитки тепловой сети и на хозяйственные нужды. В аварийном режиме работы подпитка тепловых сетей осуществляется напрямую из водопровода.

На	источнике	тепловой энергии Кипенского сельского поселения имеются водоподготовительные установки теплоносителя для тепловых сетей.

Теплоноситель в системе теплоснабжения территориальных подразделений предназначен для передачи теплоты.

В соответствии с СП аварийная подпитка тепловых сетей от источников в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице ниже.

Потери теплоносителя в СЦТ объясняется потерями теплоносителя через неплотности запорно–регулирующей арматуры, фланцевых соединений и т.д. Восполнение теплоносителя в тепловой сети осуществляется с помощью подпиточных насосов в связи с отсутствием приборного учета на источниках теплоснабжения, объем теряемого теплоносителя определяется расчетным способом, в зависимости от объема системы, величина нормативной утечки теплоносителя принимается равной как для систем транспорта тепловой энергии (теплосети), так и для систем теплопотребления абонентов и составляет 0,25 % от объема системы.

В таблице представлены расходы расчетных утечек теплоносителя котельных.

Таблица 1.7.1.1 – Утвержденный баланс производительности водоподготовительных установок

| № п/п | Наименование котельной | Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок м3/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Кипень | 106,19 |
| 2 | Котельная Кипень Школа | 0,6-0,8 |
| 3 | Котельная Келози | 7,6 |

Таблица 1.7.1.2 – Расчетные потери теплоносителя Кипенского сельского поселения (без учета ГВС)

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Vi li, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кипень |  |  |  |  |
| От Котельной до ТК-1 надзем. | 219 | 0,0357 | 110 | 3,93 |
| От ТК-1 до ТК- 2 подзем. | 219 | 0,0357 | 270 | 9,65 |
| От ТК-2 до ТК- 3 подзем. | 219 | 0,0357 | 80 | 2,86 |
| От ТК-3 до дома № ЗА | 159 | 0,0185 | 80 | 1,48 |
| От У-ЗА до магазина | 89 | 0,0055 | 45 | 0,25 |
| От У-ЗБ до здания администрации | 57 | 0,0021 | 10 | 0,02 |
| От ТК-1 до ТК- 1А надзем. | 108 | 0,0082 | 82 | 0,67 |
| От дома №3 до ТК-4 | 159 | 0,0185 | 90 | 1,66 |
| От дома №13А до Детского сада | 108 | 0,0082 | 85 | 0,70 |
| От ТС-до дома №19 | 89 | 0,0055 | 40 | 0,22 |
| От дома №9 до дома №17 | 89 | 0,0055 | 45 | 0,25 |
| От ТС до Кафе подзем. | 57 | 0,0021 | 140 | 0,29 |
| От ТС- до магазина | 48 | 0,0014 | 50 | 0,07 |
| От ТК-1А до ТК-5 подзем | 89 | 0,0055 | 30 | 0,16 |
| От ТК-5 до ТК- 6 подзем | 89 | 0,0055 | 50 | 0,27 |
| От ТК-6 до ТК- 6А подзем. | 89 | 0,0055 | 30 | 0,16 |
| От ТК-5 до дома №35 | 57 | 0,0021 | 7 | 0,01 |
| Отбескамерной врезки до дома №ЗЗА | 57 | 0,0021 | 12 | 0,02 |
| От ТК-6 до дома № 33 | 57 | 0,0021 | 7 | 0,01 |
| От ТК-6А до дома №31 | 57 | 0,0021 | 15 | 0,03 |
| От ТК-6А до Кафе Кипень | 57 | 0,0021 | 25 | 0,05 |
| От У-1А до ТК- 8 надзем. | 89 | 0,0055 | 86 | 0,47 |
| От ТС до дома №37 | 57 | 0,0021 | 12 | 0,02 |
| От ТК-7 до дома №41 | 57 | 0,0021 | 12 | 0,02 |
| От ТК-8 до дома №43 | 57 | 0,0021 | 16 | 0,03 |
| От ТК-8 до дома №43А | 57 | 0,0021 | 18 | 0,04 |
| От ТК-3 до дома №7 | 159 | 0,0185 | 95 | 1,75 |
| От дома №7 до дома №9 | 159 | 0,0185 | 130 | 2,40 |
| От дома №9 до дома №13 | 159 | 0,0185 | 150 | 2,77 |
| От дома №13А до дома №15 | 89 | 0,0055 | 130 | 0,71 |
| От ТК-4 до Библиотеки (Старая школа) | 108 | 0,0082 | 76 | 0,63 |
| От ТК-4 до дома №1 | 133 | 0,0127 | 65 | 0,83 |
| От дома №1А до дома №11 | 133 | 0,0127 | 69 | 0,88 |
| От дома № 11 до дома №21 | 133 | 0,0127 | 10 | 0,13 |
| От дома № 11 до дома №21 | 108 | 0,0082 | 25 | 0,21 |
| От дома № 11 до дома №21 | 89 | 0,0055 | 94 | 0,51 |
| Кипень Школа |  |  |  |  |
| От Котельной до Школы | 108 | 0,0082 | 82 | 0,67 |
| От Котельной до Школы ГВС | 57 | 0,0021 | 82 | 0,17 |
| Келози |  |  |  |  |
| От котельной до ТК-1 | 219 | 0,0357 | 100 | 3,57 |
| От ТК-1 до ответвление 1 | 219 | 0,0357 | 30 | 1,07 |
| Ответвление 1 до бани | 57 | 0,0021 | 10 | 0,02 |
| Ответвление 1 до ТК-2 | 219 | 0,0357 | 35 | 1,25 |
| ТК-2 до ТК-3 | 219 | 0,0357 | 60 | 2,14 |
| ТК-3 до ТК-4 | 57 | 0,0021 | 35 | 0,07 |
| ТК-4 до дома №3 | 57 | 0,0021 | 14 | 0,03 |
| ТК-4 до ТК-5 | 57 | 0,0021 | 58 | 0,12 |
| ТК-5 до дома №2 | 57 | 0,0021 | 13 | 0,03 |
| ТК-5 до дома №5 | 57 | 0,0021 | 48 | 0,10 |
| ТК-5 до ТК-6 | 57 | 0,0021 | 40 | 0,08 |
| ТК-6 до дома №1 | 57 | 0,0021 | 13 | 0,03 |
| ТК-6 до дома №4 | 57 | 0,0021 | 48 | 0,10 |
| ТК-6 до дома №1а | 57 | 0,0021 | 42 | 0,09 |
| ТК-3 до ТК-7 | 219 | 0,0357 | 200 | 7,15 |
| ТК-7 до ТК-8 | 219 | 0,0357 | 235 | 8,40 |
| ТК-8 до ТК-9 | 219 | 0,0357 | 15 | 0,54 |
| ТК-9 до детский сад | 57 | 0,0021 | 40 | 0,08 |
| ТК-9 дома №6 | 57 | 0,0021 | 30 | 0,06 |
| Вдоль дома №6 | 57 | 0,0021 | 90 | 0,19 |
| Выход из дома №6 до магазина | 57 | 0,0021 | 40 | 0,08 |
| ТК-9 до ТК-10 | 89 | 0,0055 | 80 | 0,44 |
| ТК-10 дома №7 | 57 | 0,0021 | 10 | 0,02 |
| ТК-10 до ТК-11 | 89 | 0,0055 | 18 | 0,10 |
| ТК-11 до дома №8 | 89 | 0,0055 | 18 | 0,10 |
| От дома №8 до дома №9 | 89 | 0,0055 | 100 | 0,55 |
| ТК-11 до ТК-12 | 108 | 0,0082 | 110 | 0,91 |
| ТК-12 до школы | 89 | 0,0055 | 60 | 0,33 |
| ТК-12 до ТК-13 | 89 | 0,0055 | 130 | 0,71 |
| ТК-13 дома №10 | 89 | 0,0055 | 20 | 0,11 |
| От ТК-12 до ТК-14 | 89 | 0,0055 | 80 | 0,44 |
| ТК-14 до дом культуры | 65 | 0,0028 | 15 | 0,04 |
| ТК-13 до ТК-15 | 89 | 0,0055 | 30 | 0,16 |
| ТК-15 до дома 11 | 25 | 0,0003 | 50 | 0,01 |

Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится согласно Приказу № 265 от 4 октября 2005 года «Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом результатов тепловых испытаний с введением поправочных коэффициентов К на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых условиях).

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения для участков надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов;

фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

Таблица 1.7.2.1 – Расчетный баланс теплоносителя

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, тыс.т./год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 11,71 | 33,62 | 1,358 | 106,19 |
| Котельная Кипень Школа | 0,849 | 0,84 | 0,026 | 0,6-0,8 |
| Котельная Келози | 3,529 | 31,39 | 0,673 | 7,6 |

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления может осуществляться химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 1.7.2.2 – Расчетный объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме (без учета ГВС)

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |
| Котельная Кипень | 33,6157 | 0,67 |
| Котельная Кипень Школа | 0,84 | 0,0168 |
| Котельная Келози | 31,3911 | 0,63 |

Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива

Топливом для котельных Кипенского сельского поселения является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Таблица 1.8.1.1– Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения.

| Показатели | Основное топливо |
| --- | --- |
| Вид топлива | Природный газ |
| Марка топлива | - |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» |
| Способ доставки на котельную | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка (место) | - |
| Периодичность поставки | Постоянно |

Таблица 1.8.1.2– Расход основного топлива от выработки

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 12,57 | 6,277 | 17 405,12 | Природный газ | 158,231 | 7900 | 2 754,030 | 2 374,164 |
| Котельная Кипень Школа | 0,871 | 0,839 | 919,77 | Природный газ | 155,747 | 7900 | 143,251 | 123,492 |
| Котельная Келози | 3,574 | 2,939 | 7 360,03 | Природный газ | 155,400 | 7900 | 1 143,748 | 985,990 |

Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами.

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Аварийное топливо отсутствует.

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Основные характеристики различных видов топлива приведены в таблице.

Таблица 1.8.3.1– Характеристики топлив

| Вид топлива | Ед. изм. | Удельная теплота сгорания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ккал | кВт | МДж |
| Электроэнергия | 1 кВт/ч | 864 | 1,0 | 3,62 |
| Керосин | 1 л | 10400 | 12,0 | 43,50 |
| Природный газ | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 |
| Бензин | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 |
| Газ природный | 1 м 3 | 8000 | 9,3 | 33,50 |
| Газ сжиженный | 1 кг | 10800 | 12,5 | 42,58 |
| Метан | 1 м 3 | 11950 | 13,8 | 50,03 |
| Пропан | 1 м 3 | 10885 | 12,6 | 45,57 |
| Этилен | 1 м 3 | 11470 | 13,3 | 48,02 |
| Водород | 1 м 3 | 28700 | 33,2 | 120,00 |
| Угoль каменный (W=10%) | 1 кг | 6450 | 7,5 | 27,00 |
| Угoль бурый (W=30…40%) | 1 кг | 3100 | 3,6 | 12,98 |
| Угoль-антрацит | 1 кг | 6700 | 7,8 | 28,05 |
| Угoль древесный | 1 кг | 6510 | 7,5 | 27,26 |
| Торф (W=40%) | 1 кг | 2900 | 3,6 | 12,10 |
| Торф брикеты (W=15%) | 1 кг | 4200 | 4,9 | 17,58 |
| Торф крошка | 1 кг | 2590 | 3,0 | 10,84 |
| Пеллета древесная | 1 кг | 4100 | 4,7 | 17,17 |
| Щепа | 1 кг | 2610 | 3,0 | 10,93 |
| Опилки | 1 кг | 2000 | 2,3 | 8,37 |

Описание использования местных видов топлива, анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Срыва поставок основного топлива в 2024 г. – не зафиксировано. Условиями Договоров поставки, заключаемыми между теплогенерирующими компаниями и поставщиком топлива оговаривается, что ограничение объемов поставок может быть применено, если потребитель создаст задолженность за поставленные объемы топлива. Лимиты на поставку позволяют обеспечить работу всего оборудования энергоисточников при полной загрузке.

На период экстремальных погодных условий на предприятиях теплоэнергогенерирующих компаний вводится усиленный контроль над работой систем и оборудования.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются. Описание видов топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого yгля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных Кипенского сельского поселения используется природный газ.

Описание преобладающего в поселении, вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим видом топлива на котельных Кипенского сельского поселения является природный газ.

Срыва поставок основного топлива для котельных в период с 2013 по 2024 гг. не зафиксировано.

На данный момент оборудование готово к работе в сложных условиях, связанных со значительным понижением температуры воздуха.

Никаких ограничений в энергоснабжении потребителей не планируется. На период экстремальных погодных условий на предприятиях компании введен усиленный контроль над работой систем и оборудования.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является полный охват системой теплоснабжения территории поселения с использованием существующими и перспективными источниками тепловой энергии в качестве основного топлива природный газ.

Надежность теплоснабжения

В соответствии с указаниями, приведенными в СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

1) первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

2) вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часа: жилые и общественные здания до 12°С, промышленных зданий до 8°С.

3) третья категория – остальные потребители.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р]; коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

1) для источника теплоты - 0,97;

2) для тепловых сетей - 0,9;

3) для потребителя теплоты - 0,99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97.

Методика расчета показателей надежности в соответствии Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведенного ниже алгоритма:

1) определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети;

2) на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь;

3) для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию; диаметр и протяженность;

4) на основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости.

Ниже приведены основные расчетные зависимости, используемые при расчете показателей надежности систем теплоснабжения:

1. Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

где нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

2. Параметр потока отказов участков ТС:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L- длина участка ТС, км;

3. Среднее время до восстановления участков ТС

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (4) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (4),приведенные в таблице 1.9.1, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицей 1.9.2.

Таблица 1.9.1. Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4).

| № п/п | Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Таблица 1.9.2. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| № п/п | Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| 1 | до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| 2 | от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| 3 | от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| 4 | более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

4. Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:

| μ=1zв | (5) |
| --- | --- |

5. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (6) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС.

6. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (7) |
| --- | --- |

7. Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, 0C | (8) |
| --- | --- |

где tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр, Гкал/ч;

qjр– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tнр, Гкал/ч;

qj,f=qj,fqjр – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр:

zfв- время восстановления f-го элемента ТС, ч;

j- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

8. Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | (9) |
| --- | --- |

где: Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

9. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | (10) |
| --- | --- |

где τj,fрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tн ниже tj,fрав- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента zfвравно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

9.1 Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (11) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (12) |
| --- | --- |

Здесь tjminв - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*».

9.2 Правила определения τj,fрав - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tj,fрав.

Если tj,fрав оказывается равной или выше плюс 8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и τj,fравв формуле (10) берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (10) τj,fрав берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -tj,fравtнр - tмин×τмин.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (13) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

1) вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

2) по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

3) вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

4) вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры плюс 12 ºС:

Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 1.9.3 – Надежность систем теплоснабжения централизованных котельных

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Кипень | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,85150; Кг=0,99754 | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 2 | Котельная Кипень Школа |  | Р=0,87354; Кг=0,99847 | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 3 | Котельная Келози |  | Р=0,85939; Кг=0,99045 | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется выполнить реконструкцию изношенных участков тепловых сетей, а также своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ.

Частота отключений потребителей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ.

За 2024 год не было ни одной серьезной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от систем теплоснабжения.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице.

Таблица 1.9.3.1 – Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

Таблица 1.9.3.2 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, ч | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С, ч |
| --- | --- | --- |
| -27,5 | 21 | 5,656 |
| -22,5 | 62 | 6,414 |
| -17,5 | 191 | 7,406 |
| -12,5 | 437 | 8,762 |
| -7,5 | 828 | 10,731 |
| -2,5 | 11558 | 13,851 |
| 2,5 | 1686 | 19,582 |
| 6,5 | 681 | 29,504 |

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Из рассмотренных выше пунктов можно сделать вывод, что, все теплоснабжающие организации работают в безаварийном режиме на протяжении последних 5 лет эксплуатации и поэтому указание наиболее уязвимых (в аварийном плане) участков тепловых сетей и источников тепловой энергии на графической карте поселения, не представляется возможным.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксировано.

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются:

- Разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

- Повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта.

- Повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50% продолжительностью свыше 16 часов.

Авариями в тепловых сетях считаются:

- Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

- Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются:

- Неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта.

- Неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50% продолжительностью менее 16 часов.

- Останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха:

до (-10°С) – более 8 часов;

от (-10°С) до (-15°С) – более 4 часов;

ниже (-15°С) – более 2 часов.

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

Неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12°С – не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 8°С – не более 4 часов).

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.5

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В настоящем разделе приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

В систему теплоснабжения Кипенского сельского поселения входит 3 котельные, регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения по состоянию на 01.01.2025 осуществляют: АО «Инженерно-энергетический комплекс».

Сведения приведены по теплоснабжающим/теплосетевым организациям Кипенское сельское поселение и содержат данные, сформированные службами ТСО.

Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организация-ми, теплосетевыми организациями и органами регулирования». Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, должны находиться на сайтах теплоснабжающих организаций.

Раскрытию подлежит следующая информация:

1) регулируемой организации (общая информация);

2) о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);

3) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

4) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

5) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

6) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

7) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

8) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

9) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

10) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории Кипенского сельского поселения является Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

  - Утвержденные тарифы на тепловую энергию

Государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей;

обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности) теплоносителя;

обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов;

обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

создание условий для привлечения инвестиций;

определение размера средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями;

обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя;

контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в целях сокращения потерь энергетических ресурсов, в том числе требований к разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов.

В систему теплоснабжения Кипенского сельского поселения входит 3 котельные.

На территории Ленинградской области тарифы на коммунальные услуги устанавливает Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. Функции и полномочия Комитета утверждены "Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области"

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице.

Таблица 1.11.1 - Тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

| Муниципальный район / городской округ | Муниципальное образование | Наименование организации | Реквизиты приказа об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | Номер |  |  | вода |  |  |
| 15 | Ломоносовский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ломоносовский | Кипенское сельское поселение | АО «Инженерно-энергетический комплекс» | 20.12.2023 | 527-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 3 058,90 |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 3 382,62 |  |  |
|  |  |  | 20.12.2023 | 485-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 2 800,00 |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  | 3 000,00 |  |
|  |  |  | 20.12.2024 | 408-п | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 3382,62 |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.2025 | 31.12.2025 | 3697,87 |  |  |
|  |  |  | 20.12.2024 | 408-п | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | 3000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.2025 | 31.12.2025 |  | 3450,00 |  |

  - Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

- Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

- 1) на топливо;

- 2) на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

- 3) на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

- 4) на сырье и материалы;

- 5) на ремонт основных средств;

- 6) на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

- 7) на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

- 8) прочие расходы.

  - Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

Порядок установления платы за подключение был установлен Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Законом определены некоторые понятия:

1) плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых зданий, строения, сооружения;

2) резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Полномочия по регулированию платы за подключение к системе теплоснабжения переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Законом также определено, что плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения, определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

  - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно Постановления Правительства от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования для категорий (групп) социально значимых потребителей, если указанные потребители не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования за услуги, оказываемые:

1) регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и (или) тепловых сетей которых используется для поддержания резервной мощности в соответствии со схемой теплоснабжения - для оказания указанных услуг единой теплоснабжающей организации;

2) единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности категориям (группам) социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одно-ставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двух-ставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность).

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:

1) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

2) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

3) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

4) религиозные организации;

5) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе, деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;

6) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

7) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

В Кипенском сельском поселении, на момент разработки схемы теплоснабжения, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых - не утверждена.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения отсутствует.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На территории Кипенского сельского поселения существует одна ценовая зона теплоснабжения.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, поселения

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

Крайне высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источника теплоснабжения, при повышении требований, установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами.

Недостаточный для реновации эксплуатируемых активов, объем реконструкции и капитальных ремонтов, производимых на источниках теплоснабжения и передаточных устройствах, определенный наличием следующих факторов:

снижение базы, устанавливаемой тарифно-балансовыми решениями, за счет ежегодной вынужденной корректировки, связанной с опережающим снижением полезного отпуска над плановыми величинами за счет реализации мероприятий по увеличению энергоэффективности и технологического потребления промышленными предприятиями;

снижение доступного лимита оборотных средств по причине неплатежей со стороны абонентами ЖКС.

Несоответствие потребительских схем теплоснабжения, фактическим энергетическим характеристикам тепловых сетей в точках поставки (особенно у потребителей, находящихся вблизи или за границей радиуса эффективного теплоснабжения). При этом указанное несоответствие, как правило, определяется:

наличием элеваторных схем в точках поставки с недостаточным (для обеспечения работы такой схемы) располагаемым напором;

наличия потребителей, подключенных по зависимой схеме в точках, где давление сетевой воды в обратном трубопроводе превышает величину рабочего давления, установленного для типа фактически используемых нагревательных приборов;

наличием самовольных изменений, вносимых потребителем без корректировки проекта теплоснабжения объектов (самовольное присоединение или изменение мощности системы теплоснабжения, либо отдельных ее конструктивных частей или элементов, а также демонтаж внутри объектового оборудования и сетей, обеспечивающих рециркуляцию горячей воды в системе горячего водоснабжения).

Существуют так же юридические и технологические и прочие проблемы качественного теплоснабжения:

Отсутствие платы за присоединение к системе централизованного теплоснабжения (СЦТ). Плата за присоединение к СЦТ позволит частично ликвидировать высокий износ основного оборудования тепловых сетей и будет стимулировать развитие СЦТ.

Отсутствие стимулирования потребителей по снижению температуры в обратном трубопроводе и штрафных санкций за нарушение термодинамических параметров возвращаемых теплоносителей. В связи с тем, что указанное нарушение влечет за собой неэкономичный режим работы источников с комбинированным циклом выработки электрической и тепловой энергии, а также завышенный (относительно расчетного) расход сетевой воды и сверхнормативные тепловые потери (вследствие превышения нормируемой температуры в трубопроводах, используемой для определения нормативной величины потерь в СЦТ). Повышенный расход увеличивает затраты электроэнергии на транспорт теплоносителя и влечет за собой необходимость реализации дорогостоящих мероприятий по увеличению пропускной способности трубопроводов. Кроме того, нарушения термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя, в большинстве случаев приводит к ухудшению режима теплоснабжения потребителей, подключенных к тем же трубопроводам общего пользования, что и потребитель, допускающий режимные нарушения.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения

- Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории поселения, можно выделить следующие составляющие:

- 1) системы теплоснабжения выполняют свои функции, как системы жизнеобеспечения;

- 2) необходимы прямые инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов систем теплоснабжения. Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

На котельной д. Кипень отсутствует автоматизация процессов, оборудование котельной требует замены в связи с высоким сроком эксплуатации. Необходимы ремонт и замена ветхих тепловых сетей.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

- Основной проблемой в развитии системы теплоснабжения является недостаточное финансирование мероприятий по модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Котельные Кипенского сельского поселения использует в качестве топлива природный газ. Проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения Кипенского сельского поселения нет.

Источники тепловой энергии в системе теплоснабжения может быть в достаточной степени обеспечен топливом. Нехватка топлива в отдельных системах является следствием причин, лежащих в сфере организации взаимоотношений между участниками процессов теплоснабжения и теплопотребления, а также в сфере управления этими процессами. Согласно предоставленным данным, проблема, заключающаяся в надежном и эффективном снабжении топливом, отсутствует. На источниках тепла не используются местные природные ресурсы.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлены.

- ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период, а также представлен 2 варианта развития системы централизованного теплоснабжения Кипенского сельского поселения (Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения).

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии потребление за 2024 год в целом, представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал | Потери, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Кипень | 16,96 | 5,433 | 6,277 | 14 790,76 | 1744,1 | 870,26 | 17 405,12 |
| 2 | Котельная Кипень Школа | 1,032 | 0,01 | 0,839 | 863,75 | 36,7 | 19,32 | 919,77 |
| 3 | Котельная Келози | 3,784 | 0,59 | 2,939 | 6 104,71 | 1167 | 88,32 | 7 360,03 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Кипень | 16,96 | 5,433 | 6,277 | 14 790,76 | 1744,1 | 870,26 | 17 405,12 |
| 2 | Котельная Кипень Школа | 1,032 | 0,01 | 0,839 | 863,75 | 36,7 | 19,32 | 919,77 |
| 3 | Котельная Келози | 3,784 | 0,59 | 2,939 | 6 104,71 | 1167 | 88,32 | 7 360,03 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Кипень | 16,96 | 5,433 | 6,277 | 14 790,76 | 1744,1 | 870,26 | 17 405,12 |
| 2 | Котельная Кипень Школа | 1,032 | 0,01 | 0,839 | 863,75 | 36,7 | 19,32 | 919,77 |
| 3 | Котельная Келози | 3,784 | 0,59 | 2,939 | 6 104,71 | 1167 | 88,32 | 7 360,03 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Кипень | 16,96 | 5,433 | 6,277 | 14 790,76 | 1744,1 | 870,26 | 17 405,12 |
| 2 | Котельная Кипень Школа | 1,032 | 0,01 | 0,839 | 863,75 | 36,7 | 19,32 | 919,77 |
| 3 | Котельная Келози | 3,784 | 0,59 | 2,939 | 6 104,71 | 1167 | 88,32 | 7 360,03 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Кипень | 16,96 | 5,433 | 6,277 | 14 790,76 | 1744,1 | 870,26 | 17 405,12 |
| 2 | Котельная Кипень Школа | 1,032 | 0,01 | 0,839 | 863,75 | 36,7 | 19,32 | 919,77 |
| 3 | Котельная Келози | 3,784 | 0,59 | 2,939 | 6 104,71 | 1167 | 88,32 | 7 360,03 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Кипень | 16,96 | 5,433 | 6,277 | 14 790,76 | 1744,1 | 870,26 | 17 405,12 |
| 2 | Котельная Кипень Школа | 1,032 | 0,01 | 0,839 | 863,75 | 36,7 | 19,32 | 919,77 |
| 3 | Котельная Келози | 3,784 | 0,59 | 2,939 | 6 104,71 | 1167 | 88,32 | 7 360,03 |
| 2030-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Кипень | 16,96 | 5,433 | 6,277 | 14 790,76 | 1744,1 | 870,26 | 17 405,12 |
| 2 | Котельная Кипень Школа | 1,032 | 0,01 | 0,839 | 863,75 | 36,7 | 19,32 | 919,77 |
| 3 | Котельная Келози | 3,784 | 0,59 | 2,939 | 6 104,71 | 1167 | 88,32 | 7 360,03 |
| 2032-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Кипень | 16,96 | 5,433 | 6,277 | 14 790,76 | 1744,1 | 870,26 | 17 405,12 |
| 2 | Котельная Кипень Школа | 1,032 | 0,01 | 0,839 | 863,75 | 36,7 | 19,32 | 919,77 |
| 3 | Котельная Келози | 3,784 | 0,59 | 2,939 | 6 104,71 | 1167 | 88,32 | 7 360,03 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2022 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправление.

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории Кипенского сельского поселения Генерального плана.

Развитие муниципального образования планируется, прежде всего за счет строительства новых объектов жилого фонда наряду с ликвидацией ветхого и аварийного. Изменение общего объема жилого фонда на территории Кипенского сельского поселения не предполагается.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства в период 2022-2036 гг. в соответствии с требованиями п.15 Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», приказа Министерства спорта РФ от 14.01.2015 №54;

ГОСТ Р 54954-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости;

СП 131.13330.2012 Строительная климатология;

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Климатические параметры для расчета удельных показателей теплопотребления зданий нового строительства приняты по СП 131.13330.2012, для существующих зданий - по РМД 23-16-2012 и приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 – Параметры климата, принятые при разработке удельных показателей

| №п/п | Наименование показателя | Ед. Изм. | Расчётные показатели (СНИП) | Базовый период (факт) календарный год (с 01.01.22 по 31.12.22) | Отклонение, % | План на регулируемый период с 01.01.23 по 31.12.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расчётная температура наружного воздуха максимального зимнего режима | С | -41 | -41 |  | -41 |
| 2 | Средняя температура наиболее холодного месяца | С | -30 | -30 |  | -30 |
| 3 | Средняя температура отопи тельного сезона | С | -7,6 | -7,6 |  | -7,6 |
| 4 | Продолжительность отопительного сезона | дн. | 237 | 243 |  | 243 |
| 5 | Продолжительность периодического протапливания зданий | дн. | 237 | 243 |  | 243 |

Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий

Базовые показатели удельной потребности в тепловой мощности зданий нового строительства на нужды отопления и вентиляции приведены в таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1 – Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2

| Этажность жилых зданий | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| Для зданий строительства до 1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 146 | 155 | 165 | 175 | 185 | 197 | 209 | 219 | 228 | 238 | 248 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 108 | 115 | 122 | 129 | 135 | 144 | 153 | 159 | 166 | 172 | 180 |
| 4-6-этажные кирпичные | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| 4-6-этажные панельные | 51 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 81 | 85 | 90 | 95 | 99 |
| 7-10-этажные кирпичные | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| 7-10-этажные панельные | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 93 |
| Более 10 этажей | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| Для зданий строительства после 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 76 | 76 | 77 | 81 | 85 | 90 | 96 | 102 | 105 | 107 | 109 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 57 | 57 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 |
| 4-6-этажные | 45 | 45 | 46 | 50 | 55 | 61 | 67 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 7-10-этажные | 41 | 41 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 69 | 73 | 76 |
| 11-14-этажные | 37 | 37 | 38 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 |
| Более 15 этажей | 33 | 33 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Для зданий строительства после 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 65 | 66 | 67 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 | 91 | 93 | 94 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 49 | 49 | 50 | 52 | 58 | 64 | 69 | 73 | 77 | 79 | 80 |
| 4-6-этажные | 40 | 41 | 42 | 44 | 49 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 7-10-этажные | 36 | 37 | 38 | 40 | 43 | 48 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 |
| 11-14-этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Более 15 этажей | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| Для зданий строительства после 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 60 | 61 | 62 | 64 | 67 | 72 | 77 | 81 | 84 | 85 | 86 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 47 | 48 | 49 | 51 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 73 | 74 |
| 4-6-этажные | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 55 | 59 | 64 | 66 | 69 |
| 7-10-этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 |
| 11-14-этажные | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 |
| Более 15 этажей | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха приведены в таблице.

Таблица 2.3.1.2 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м3)

| Тип здания | Расчетная температура внутреннего воздуха | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 20 | 17,2 | 15,7 | 14,1 | 13,6 | 12,7 | 12,1 | 11,4 | 11 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 18 | 17,6 | 15,9 | 15,1 | 13,4 | 13 | 12,4 | 11,7 | 11,2 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 20 | 14,9 | 14,5 | 14 | 13,6 | 13,2 | 12,7 | 12,3 | 11,8 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 21 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |  |  |  |  |  |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки | 18 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 8,4 | 8,4 |  |  |  |
| склады | 16 | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 8 | 8 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 18 | 15,1 | 14,2 | 13,8 | 11,3 | 10 | 9,2 | 8,4 | 8,4 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха на 1 м2 общей площади при принятой для расчета высоте этажа приведены в таблице 2.3.1.3.

Таблица 2.3.1.3 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м2)

| Тип здания | Высота этажа | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 3,5 | 60,2 | 510,43 |  | 47,5 | 44,5 | 42,2 | 39,9 | 38,4 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 3 | 52,8 | 47,7 | 45,2 | 40,2 | 38,9 | 37,1 | 35,1 | 33,7 |
|  | 6 | 105,5 | 95,3 | 90,4 | 80,4 | 77,8 | 74,1 | 70,2 | 67,4 |
|  | 12 | 211 | 190,7 | 180,7 | 160,8 | 155,6 | 148,2 | 140,4 | 1310,43 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 3 | 44,7 | 43,4 | 42,1 | 40,7 | 39,5 | 38,1 | 36,8 | 35,3 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 3 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, | 3 | 28,8 | 27,6 | 26,3 | 25,1 | 25,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | 57,6 | 55,3 | 52,7 | 50,3 | 50,3 | 0 | 0 | 0 |
| склады | 6 | 52,1 | 50 | 47,6 | 45,5 | 45,5 |  |  |  |
|  | 12 | 104,3 | 100 | 95,3 | 91 | 59,8 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 3 | 45,2 | 42,7 | 41,4 | 33,9 | 30,1 | 27,6 | 25,1 | 25,1 |
|  | 4,5 | 67,8 | 64 | 62,1 | 50,9 | 45,2 | 41,4 | 37,7 | 37,7 |
|  | 6 | 90,4 | 85,4 | 82,8 | 67,8 | 60,2 | 55,3 | 50,3 | 50,3 |

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 N 313 «Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» представлены в таблице.

Таблица 2.3.1.4 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования

| № п/п | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/кв. м общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома постройки до 1945 года | 0,03105 |
| 2 | Дома постройки 1946-1970 годов | 0,02595 |
| 3 | Дома постройки 1971-1999 годов | 0,02490 |
| 4 | Дома постройки после 1999 года | 0,01485 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 2.4.2 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой мощности, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 16,96 | 16,96 | 0,86 | 16,1 | 5,433 | 6,277 | 12,57 | 4,39 | 26 |
| Котельная Кипень Школа | 1,032 | 1,032 | 0,022 | 1,01 | 0,01 | 0,839 | 0,871 | 0,161 | 16 |
| Котельная Келози | 3,784 | 3,784 | 0,045 | 3,739 | 0,59 | 2,939 | 3,574 | 0,21 | 6 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 16,96 | 16,96 | 0,86 | 16,1 | 5,433 | 6,277 | 12,57 | 4,39 | 26 |
| Котельная Кипень Школа | 1,032 | 1,032 | 0,022 | 1,01 | 0,01 | 0,839 | 0,871 | 0,161 | 16 |
| Котельная Келози | 3,784 | 3,784 | 0,045 | 3,739 | 0,59 | 2,939 | 3,574 | 0,21 | 6 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 16,96 | 16,96 | 0,86 | 16,1 | 5,433 | 6,277 | 12,57 | 4,39 | 26 |
| Котельная Кипень Школа | 1,032 | 1,032 | 0,022 | 1,01 | 0,01 | 0,839 | 0,871 | 0,161 | 16 |
| Котельная Келози | 3,784 | 3,784 | 0,045 | 3,739 | 0,59 | 2,939 | 3,574 | 0,21 | 6 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 16,96 | 16,96 | 0,86 | 16,1 | 5,433 | 6,277 | 12,57 | 4,39 | 26 |
| Котельная Кипень Школа | 1,032 | 1,032 | 0,022 | 1,01 | 0,01 | 0,839 | 0,871 | 0,161 | 16 |
| Котельная Келози | 3,784 | 3,784 | 0,045 | 3,739 | 0,59 | 2,939 | 3,574 | 0,21 | 6 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 16,96 | 16,96 | 0,86 | 16,1 | 5,433 | 6,277 | 12,57 | 4,39 | 26 |
| Котельная Кипень Школа | 1,032 | 1,032 | 0,022 | 1,01 | 0,01 | 0,839 | 0,871 | 0,161 | 16 |
| Котельная Келози | 3,784 | 3,784 | 0,045 | 3,739 | 0,59 | 2,939 | 3,574 | 0,21 | 6 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 16,96 | 16,96 | 0,86 | 16,1 | 5,433 | 6,277 | 12,57 | 4,39 | 26 |
| Котельная Кипень Школа | 1,032 | 1,032 | 0,022 | 1,01 | 0,01 | 0,839 | 0,871 | 0,161 | 16 |
| Котельная Келози | 3,784 | 3,784 | 0,045 | 3,739 | 0,59 | 2,939 | 3,574 | 0,21 | 6 |
| 2030-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 16,96 | 16,96 | 0,86 | 16,1 | 5,433 | 6,277 | 12,57 | 4,39 | 26 |
| Котельная Кипень Школа | 1,032 | 1,032 | 0,022 | 1,01 | 0,01 | 0,839 | 0,871 | 0,161 | 16 |
| Котельная Келози | 3,784 | 3,784 | 0,045 | 3,739 | 0,59 | 2,939 | 3,574 | 0,21 | 6 |
| 2032-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 16,96 | 16,96 | 0,86 | 16,1 | 5,433 | 6,277 | 12,57 | 4,39 | 26 |
| Котельная Кипень Школа | 1,032 | 1,032 | 0,022 | 1,01 | 0,01 | 0,839 | 0,871 | 0,161 | 16 |
| Котельная Келози | 3,784 | 3,784 | 0,045 | 3,739 | 0,59 | 2,939 | 3,574 | 0,21 | 6 |

Анализ приведенных в таблицах данных показывает, что резерв тепловой мощности сохранится к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

- ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с п. 1а Постановления Правительства РФ от 3.04.2022 г. №405 «О внесении изменений в ПП РФ от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», настоящая Глава является необязательной для поселений численностью населения до 100 тыс. человек, в связи с чем, в настоящей схеме не разрабатывается.

- ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки отражены в гл.2.

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели.

У теплоснабжающих организаций отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом обеспечивается рекомендуемый перепад давления, как у конечного, так и остальных потребителей.

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Рисунок 4.2.1 - Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р= S·V2

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.

Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях возможно лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода воды на отопление у всех потребителей. Исследованиями доказано, что для пропорциональной разрегулировки отопительных систем должны быть выполнены следующие условия:

отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и
отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом
суточном графике водопотребления;

при начальной регулировке системы, производимой при расчетном расходе воды на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые полные давления в подающей линии перед элеватором НПЭ и в обратном трубопроводе после отопительной системы НОЭ.

Разработка гидравлического режима тепловых сетей.

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в любой точке в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры на выводах тепловой сети у источника теплоты и на тепловых пунктах потребителей, давление во всасывающих патрубках сетевых и подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов источника теплоты и подкачивающих станций. К гидравлическому режиму работы тепловых сетей предъявляют следующие требования:

давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимого рабочего давления в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты и в то же время должно быть выше на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) статического давления систем отопления для обеспечения их заполнения;

давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2);

давление воды во всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должно превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и быть не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) или величины допустимого кавитационного запаса;

давление в подающем трубопроводе при работе сетевых насосов должно быть таким, чтобы не происходило кипения воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем теплопотребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям; при этом давление в оборудовании источника теплоты и тепловой сети не должно превышать допустимых пределов их прочности;

перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов в случае их присутствия;

статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимого давления в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и обеспечивать заполнение их водой; статическое давление должно определяться условно для температуры воды до 100 0С; для случаев аварийной остановки сетевых насосов или отключения отдельных участков тепловой сети при сложных рельефе местности и гидравлическом режиме допускается учитывать повышение статического давления во избежание кипения воды с температурой выше 100°С.

Для учета взаимного влияния рельефа местности, высоты абонентских систем, потерь давления в тепловых сетях и предъявляемых выше требований в процессе разработки гидравлического режима тепловой сети необходимо строить пьезометрический график. На пьезометрических графиках величины гидравлического потенциала выражены в единицах напора.

Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в тепловой сети относительно местности, на которой она проложена. На пьезометрическом графике в определенном масштабе наносят рельеф местности, высоту присоединенных зданий, величины напоров в сети. На горизонтальной оси графика откладывают длину сети, а на вертикальной оси - напоры. Линии напоров в сети наносят как для рабочего, так и для статического режимов.

Пьезометрические графики построены с учетом рекомендаций и параметров работы существующего оборудования на источниках тепла.

Выводы по разработке гидравлического режима тепловых сетей.

Данные выводы относятся ко всем рассмотренным теплотрассам.

1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:

1. Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2. Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

- на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

- на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3. Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.

4. Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии, имеющие автоматическое регулирование, должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

5. Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

6. Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а так-же топлива котельной установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.

7. На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.

8. Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

- регулировать температуру теплоносителя, а следовательно, и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

- поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках теплоснабжения дефицитов тепловой мощности не выявлено. Анализ приведенных в гл.2 данных показывает, что резерв тепловой мощности сохранится к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения.

- ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7) использование наилучших доступных технологий;

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории поселения данные решения отсутствуют. Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории Кипенского сельского поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников теплоснабжения на территории не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения поселения.

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения предусматривает:

Модернизация существующих источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.) и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения предусматривает:

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, поселения

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

При реализации мероприятий по варианту 1 планируется снижение расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием, а также в увеличении надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сравнивая два варианта развития схемы теплоснабжения в первом варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых сетей.

- ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

- Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 6.1.1 - Технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Кипенского сельского поселения

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Vi li, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кипень |  |  |  |  |
| От Котельной до ТК-1 надзем. | 219 | 0,0357 | 110 | 3,93 |
| От ТК-1 до ТК- 2 подзем. | 219 | 0,0357 | 270 | 9,65 |
| От ТК-2 до ТК- 3 подзем. | 219 | 0,0357 | 80 | 2,86 |
| От ТК-3 до дома № ЗА | 159 | 0,0185 | 80 | 1,48 |
| От У-ЗА до магазина | 89 | 0,0055 | 45 | 0,25 |
| От У-ЗБ до здания администрации | 57 | 0,0021 | 10 | 0,02 |
| От ТК-1 до ТК- 1А надзем. | 108 | 0,0082 | 82 | 0,67 |
| От дома №3 до ТК-4 | 159 | 0,0185 | 90 | 1,66 |
| От дома №13А до Детского сада | 108 | 0,0082 | 85 | 0,70 |
| От ТС-до дома №19 | 89 | 0,0055 | 40 | 0,22 |
| От дома №9 до дома №17 | 89 | 0,0055 | 45 | 0,25 |
| От ТС до Кафе подзем. | 57 | 0,0021 | 140 | 0,29 |
| От ТС- до магазина | 48 | 0,0014 | 50 | 0,07 |
| От ТК-1А до ТК-5 подзем | 89 | 0,0055 | 30 | 0,16 |
| От ТК-5 до ТК- 6 подзем | 89 | 0,0055 | 50 | 0,27 |
| От ТК-6 до ТК- 6А подзем. | 89 | 0,0055 | 30 | 0,16 |
| От ТК-5 до дома №35 | 57 | 0,0021 | 7 | 0,01 |
| Отбескамерной врезки до дома №ЗЗА | 57 | 0,0021 | 12 | 0,02 |
| От ТК-6 до дома № 33 | 57 | 0,0021 | 7 | 0,01 |
| От ТК-6А до дома №31 | 57 | 0,0021 | 15 | 0,03 |
| От ТК-6А до Кафе Кипень | 57 | 0,0021 | 25 | 0,05 |
| От У-1А до ТК- 8 надзем. | 89 | 0,0055 | 86 | 0,47 |
| От ТС до дома №37 | 57 | 0,0021 | 12 | 0,02 |
| От ТК-7 до дома №41 | 57 | 0,0021 | 12 | 0,02 |
| От ТК-8 до дома №43 | 57 | 0,0021 | 16 | 0,03 |
| От ТК-8 до дома №43А | 57 | 0,0021 | 18 | 0,04 |
| От ТК-3 до дома №7 | 159 | 0,0185 | 95 | 1,75 |
| От дома №7 до дома №9 | 159 | 0,0185 | 130 | 2,40 |
| От дома №9 до дома №13 | 159 | 0,0185 | 150 | 2,77 |
| От дома №13А до дома №15 | 89 | 0,0055 | 130 | 0,71 |
| От ТК-4 до Библиотеки (Старая школа) | 108 | 0,0082 | 76 | 0,63 |
| От ТК-4 до дома №1 | 133 | 0,0127 | 65 | 0,83 |
| От дома №1А до дома №11 | 133 | 0,0127 | 69 | 0,88 |
| От дома № 11 до дома №21 | 133 | 0,0127 | 10 | 0,13 |
| От дома № 11 до дома №21 | 108 | 0,0082 | 25 | 0,21 |
| От дома № 11 до дома №21 | 89 | 0,0055 | 94 | 0,51 |
| Кипень Школа |  |  |  |  |
| От Котельной до Школы | 108 | 0,0082 | 82 | 0,67 |
| От Котельной до Школы ГВС | 57 | 0,0021 | 82 | 0,17 |
| Келози |  |  |  |  |
| От котельной до ТК-1 | 219 | 0,0357 | 100 | 3,57 |
| От ТК-1 до ответвление 1 | 219 | 0,0357 | 30 | 1,07 |
| Ответвление 1 до бани | 57 | 0,0021 | 10 | 0,02 |
| Ответвление 1 до ТК-2 | 219 | 0,0357 | 35 | 1,25 |
| ТК-2 до ТК-3 | 219 | 0,0357 | 60 | 2,14 |
| ТК-3 до ТК-4 | 57 | 0,0021 | 35 | 0,07 |
| ТК-4 до дома №3 | 57 | 0,0021 | 14 | 0,03 |
| ТК-4 до ТК-5 | 57 | 0,0021 | 58 | 0,12 |
| ТК-5 до дома №2 | 57 | 0,0021 | 13 | 0,03 |
| ТК-5 до дома №5 | 57 | 0,0021 | 48 | 0,10 |
| ТК-5 до ТК-6 | 57 | 0,0021 | 40 | 0,08 |
| ТК-6 до дома №1 | 57 | 0,0021 | 13 | 0,03 |
| ТК-6 до дома №4 | 57 | 0,0021 | 48 | 0,10 |
| ТК-6 до дома №1а | 57 | 0,0021 | 42 | 0,09 |
| ТК-3 до ТК-7 | 219 | 0,0357 | 200 | 7,15 |
| ТК-7 до ТК-8 | 219 | 0,0357 | 235 | 8,40 |
| ТК-8 до ТК-9 | 219 | 0,0357 | 15 | 0,54 |
| ТК-9 до детский сад | 57 | 0,0021 | 40 | 0,08 |
| ТК-9 дома №6 | 57 | 0,0021 | 30 | 0,06 |
| Вдоль дома №6 | 57 | 0,0021 | 90 | 0,19 |
| Выход из дома №6 до магазина | 57 | 0,0021 | 40 | 0,08 |
| ТК-9 до ТК-10 | 89 | 0,0055 | 80 | 0,44 |
| ТК-10 дома №7 | 57 | 0,0021 | 10 | 0,02 |
| ТК-10 до ТК-11 | 89 | 0,0055 | 18 | 0,10 |
| ТК-11 до дома №8 | 89 | 0,0055 | 18 | 0,10 |
| От дома №8 до дома №9 | 89 | 0,0055 | 100 | 0,55 |
| ТК-11 до ТК-12 | 108 | 0,0082 | 110 | 0,91 |
| ТК-12 до школы | 89 | 0,0055 | 60 | 0,33 |
| ТК-12 до ТК-13 | 89 | 0,0055 | 130 | 0,71 |
| ТК-13 дома №10 | 89 | 0,0055 | 20 | 0,11 |
| От ТК-12 до ТК-14 | 89 | 0,0055 | 80 | 0,44 |
| ТК-14 до дом культуры | 65 | 0,0028 | 15 | 0,04 |
| ТК-13 до ТК-15 | 89 | 0,0055 | 30 | 0,16 |
| ТК-15 до дома 11 | 25 | 0,0003 | 50 | 0,01 |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Схема теплоснабжения в деревне Келози закрытая, четырехтрубная с непосредственным присоединением системы отопления. Схема теплоснабжения в деревне Кипень открытая, двухтрубная с элеваторным присоединением системы отопления.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В Кипенском сельском поселении баки-аккумуляторы установлены на котельной Кипень.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В Кипенском сельском поселении в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.

Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблица 6.5.1 – Баланс теплоносителя Кипенского сельского поселения

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, тыс.т./год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 11,71 | 33,62 | 1,358 | 106,19 |
| Котельная Кипень Школа | 0,849 | 0,84 | 0,026 | 0,6-0,8 |
| Котельная Келози | 3,529 | 31,39 | 0,673 | 7,6 |
| 2025 год |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 11,71 | 33,62 | 1,358 | 106,19 |
| Котельная Кипень Школа | 0,849 | 0,84 | 0,026 | 0,6-0,8 |
| Котельная Келози | 3,529 | 31,39 | 0,673 | 7,6 |
| 2026 год |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 11,71 | 33,62 | 1,358 | 106,19 |
| Котельная Кипень Школа | 0,849 | 0,84 | 0,026 | 0,6-0,8 |
| Котельная Келози | 3,529 | 31,39 | 0,673 | 7,6 |
| 2027 год |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 11,71 | 33,62 | 1,358 | 106,19 |
| Котельная Кипень Школа | 0,849 | 0,84 | 0,026 | 0,6-0,8 |
| Котельная Келози | 3,529 | 31,39 | 0,673 | 7,6 |
| 2028 год |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 11,532 | 34,12 | 1,358 | 106,19 |
| Котельная Кипень Школа | 0,849 | 0,84 | 0,026 | 0,6-0,8 |
| Котельная Келози | 3,5 | 31,39 | 0,673 | 7,6 |
| 2029 год |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 11,911 | 37,54 | 1,358 | 106,19 |
| Котельная Кипень Школа | 0,849 | 0,84 | 0,026 | 0,6-0,8 |
| Котельная Келози | 3,471 | 31,39 | 0,673 | 7,6 |
| 2030-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 11,911 | 37,54 | 1,358 | 106,19 |
| Котельная Кипень Школа | 0,849 | 0,84 | 0,026 | 0,6-0,8 |
| Котельная Келози | 3,471 | 31,39 | 0,673 | 7,6 |
| 2032-2036 годы |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 12,367 | 41,29 | 1,358 | 106,19 |
| Котельная Кипень Школа | 0,849 | 0,84 | 0,026 | 0,6-0,8 |
| Котельная Келози | 3,445 | 31,39 | 0,673 | 7,6 |

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 6.5.2 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |
| Котельная Кипень | 33,62 | 0,67 |
| Котельная Кипень Школа | 0,84 | 0,02 |
| Котельная Келози | 31,39 | 0,63 |
| 2025 год |  |  |
| Котельная Кипень | 33,62 | 0,67 |
| Котельная Кипень Школа | 0,84 | 0,02 |
| Котельная Келози | 31,39 | 0,63 |
| 2026 год |  |  |
| Котельная Кипень | 33,62 | 0,67 |
| Котельная Кипень Школа | 0,84 | 0,02 |
| Котельная Келози | 31,39 | 0,63 |
| 2027 год |  |  |
| Котельная Кипень | 33,62 | 0,67 |
| Котельная Кипень Школа | 0,84 | 0,02 |
| Котельная Келози | 31,39 | 0,63 |
| 2028 год |  |  |
| Котельная Кипень | 33,62 | 0,67 |
| Котельная Кипень Школа | 0,84 | 0,02 |
| Котельная Келози | 31,39 | 0,63 |
| 2029 год |  |  |
| Котельная Кипень | 33,62 | 0,67 |
| Котельная Кипень Школа | 0,84 | 0,02 |
| Котельная Келози | 31,39 | 0,63 |
| 2030-2031 годы |  |  |
| Котельная Кипень | 33,62 | 0,67 |
| Котельная Кипень Школа | 0,84 | 0,02 |
| Котельная Келози | 31,39 | 0,63 |
| 2032-2036 годы |  |  |
| Котельная Кипень | 33,62 | 0,67 |
| Котельная Кипень Школа | 0,84 | 0,02 |
| Котельная Келози | 31,39 | 0,63 |

- ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительством РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее по тексту - Правила подключения к системам теплоснабжения).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и заключению соответствующего договора, устанавливаются Правилами подключения к системам теплоснабжения.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов: экологических; санитарно-гигиенических; противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 Мпа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003».

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

•	значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

•	малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

•	отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

•	использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Кипенского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Кипенского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусматривается. Базовым проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Кипенского сельского поселения не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Кипенского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Базовым проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Кипенского сельского поселения не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зоны действия, существующих источников тепловой энергии, не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается из-за отсутствия в муниципальном образовании источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных не предусматривается.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потреблениеприродный газа;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Развитие муниципального образования планируется, прежде всего за счет строительства новых объектов жилого фонда наряду с ликвидацией ветхого и аварийного. Изменение общего объема жилого фонда на территории Кипенского сельского поселения не предполагается. Результаты расчетов отражены в таблице гл.2.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.

Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.

При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн. руб. и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.

Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в сельской черте изыскать не удастся. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.

Геотермальное тепло

В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. Одна из первых в многоэтажном жилищном строительстве установка ГВС на базе грунтовых тепловых насосов реализована в 2001 году на энергоэффективном жилом доме в микрорайоне “Никулино-2” г. Москвы.

В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.

Система теплосбора при наличии свободных площадей выполняется в виде горизонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5-2 м, однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U-образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза.

Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.

Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой и антифризом 50-60⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.

С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед.

Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).

Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельных на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал.

Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.

Выводы:

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях Кипенского сельского поселения в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам.

Применение солнечных водонагревательных установок и геотермальных тепловых насосов имеет перспективу только при децентрализованном теплоснабжении малоэтажной индивидуальной застройки для замещения дорогих энергоносителей (жидкого топлива, СУГа и электроэнергии).

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

По положению на 01.01.2025 г. отсутствуют сведения о проектах модернизации производственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабжения.

Существующие производственные зоны, расположенные вне зон существующих источников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники, сохраняются.

Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зонах схемой теплоснабжения не предполагается.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно ФЗ 190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1-для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения Кипенского сельского поселения приводятся в таблице. Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.

Таблица 7.15.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источников

| Источник энергии | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. | Кол-во абонентов | В, аб./кв.км | Rопт, км | Rмакс, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Кипень | 6,277 | 9,85 | 28,00 | 17,80 | 0,63 | 0,71 |
| Котельная Кипень Школа | 0,839 | 0,084 | 1 | 10 | 0,17 | 0,20 |
| Котельная Келози | 2,939 | 2,06 | 14,00 | 20,14 | 0,28 | 0,31 |

- ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе трех котельных.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Согласно данным администрации на территории Кипенского сельского поселения не предусматривается строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры, а также замену изношенных участков сетей теплоснабжения. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице ниже.

Таблица 8.5.1 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем инвестиций*, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция изношенных участков сетей теплоснабжения, текущий ремонт тепловых сетей, ремонт и замена запорной арматуры | 2025-2036 | 28000,0 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Трубы ППУ изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

1) низкое водопоглощение пенополиуретана;

2) пенополиуретан экологически безопасен;

3) долговечность пенополиуретана;

4) низкая токсичность;

5) пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

6) высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

7) звукопоглощение пенополиуретана;

8) пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;

9) ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от минус 100°до плюс 140°С.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Рекомендации отсутствуют.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Схемой предлагается капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство повысительных насосных станции на территории муниципального образования не требуется.

- ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИ Я ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В сельском поселении закрытая система теплоснабжения в д. Келози и открытая – в д. Кипень. С 2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомовых систем горячего водоснабжения к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения по открытой схеме. Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

В соответствии с действующим законодательством, рекомендуется рассмотреть варианты перевода потребителей горячей воды на «закрытую» схему присоединения системы ГВС. Однако, решение о переходе на закрытые системы теплоснабжения должно приниматься по результатам оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена следующим:

− в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий.

− существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

− снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

− снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

− снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

− кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

− снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

− снижение аварийности систем теплоснабжения.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Для котельных принято качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде по температурному графику 95/70ºС и 90/70ºС.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления, организовать подачу горячей воды через водо-водяные подогреватели ГВС. Для реализации данного решения в зданиях предполагается установка автоматизированных блочных тепловых пунктов ведущих производителей. При этом изменение графиков регулирования отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения при переходе на закрытую схему не предусматривается.

Для перевода потребителей с открытой схемой ГВС на закрытую требуется реконструкция тепловых пунктов в каждом здании. Реконструкции теплового пункта здания в части перехода на закрытую схему теплоснабжения должна быть выполнена при следующих условиях:

1. Выполнить проект реконструкции теплового пункта в соответствии с требованиями действующей НТД, разработать обновленную схему, план, разрезы теплового пункта, расчет оборудования, паспорт теплового пункта; согласовать и представить указанный перечень документов единой теплоснабжающей организацией.

2. Тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях на вводе в ЦТП или ИТП при превышении фактического перепада давлений, а так же для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопотребления при возможном его снижении.

5. Предусмотреть проектом ограничение расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт и мероприятия по защите систем отопления от превышения допустимого давления.

6. Реконструкцию проводить без изменения схемы присоединения существующих потребителей.

7. Реконструкцию проводить под техническим надзором представителей единой теплоснабжающей организации.

8. Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Характеристика рекомендуемых мероприятий по организации горячего водоснабжения приведена в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1 – Мероприятия по организации горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем инвестиций*, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция внутренних систем жилых домов в д.Кипень с установкой современных ИТП и водоподогревательных устройств для перехода на закрытую систему ГВС | 2025-2036 | 15000,0 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Мероприятие по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы ГВС на закрытую не является экономически эффективным. Основными направлениями снижения затрат при организации горячего водоснабжения по «закрытой» схеме являются:

- уменьшение затрат электроэнергии на подпитку тепловой сети, в связи с уменьшением объема транспортируемого теплоносителя;

В качестве возможных источников финансирования мероприятий предполагаются средства Фонда капитального ремонта, средства Управляющих компаний и ТСЖ, средства собственников жилых помещений многоквартирных домов, средства собственников общественных, коммерческих и производственных зданий и прочие источники. Ни один из перечисленных источников на сегодняшний день не предусматривает финансирования мероприятий по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС. Кроме того, мероприятия по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС не могут быть проведены без согласия собственников зданий.

При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения реализуются при необходимости обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.

оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Мероприятие по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы ГВС на закрытую не является экономически эффективным. Основными направлениями снижения затрат при организации горячего водоснабжения по «закрытой» схеме являются:

- уменьшение затрат электроэнергии на подпитку тепловой сети, в связи с уменьшением объема транспортируемого теплоносителя;

В качестве возможных источников финансирования мероприятий предполагаются средства Фонда капитального ремонта, средства Управляющих компаний и ТСЖ, средства собственников жилых помещений многоквартирных домов, средства собственников общественных, коммерческих и производственных зданий и прочие источники. Ни один из перечисленных источников на сегодняшний день не предусматривает финансирования мероприятий по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС. Кроме того, мероприятия по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС не могут быть проведены без согласия собственников зданий.

Предложения по источникам инвестиций

Ключевым фактором, определяющим источник финансирования перехода к закрытым системам ГВС, является право собственности:

до границы балансовой принадлежности финансирование мероприятий обеспечивает собственник тепловых сетей;

за границей - собственник здания.

Таким образом, стоимость работ по созданию или реконструкции ИТП возлагается на собственников зданий, в т.ч. на собственников жилья. Данное обстоятельство является решающим фактором, препятствующим реализации перехода к закрытым схемам ГВС, особенно в случаях, когда основные капитальные затраты приходятся на оборудование потребителей – жилого сектора.

Рассчитанные капитальные затраты не могут быть включены в тарифы на тепловую энергию для потребителей, поэтому для перевода потребителей на закрытые схемы ГВС необходимо привлечение нетарифных источников финансирования:

1) Фонд капитального ремонта:

Плюсы:

Наличие источника финансирования;

Единый оператор программы;

Отработанные процедуры реализации;

- Минусы:

Ограниченность средств фонда капитального ремонта

2) Средства собственников объектов:

Плюсы:

Более быстрый срок окупаемости по сравнению с энергосервисным контрактом;

Отсутствие законодательных ограничений;

- Минусы:

Необходимость единовременного сбора средств.

- ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

- Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1– Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 12,57 | 6,277 | 17 405,12 | Природный газ | 158,231 | 7900 | 2 754,030 | 2 374,164 |
| Котельная Кипень Школа | 0,871 | 0,839 | 919,77 | Природный газ | 155,747 | 7900 | 143,251 | 123,492 |
| Котельная Келози | 3,574 | 2,939 | 7 360,03 | Природный газ | 155,4 | 7900 | 1 143,748 | 985,990 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 12,57 | 6,277 | 17 405,12 | Природный газ | 158,231 | 7900 | 2 754,030 | 2 374,164 |
| Котельная Кипень Школа | 0,871 | 0,839 | 919,77 | Природный газ | 155,747 | 7900 | 143,251 | 123,492 |
| Котельная Келози | 3,574 | 2,939 | 7 360,03 | Природный газ | 155,4 | 7900 | 1 143,748 | 985,990 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 12,57 | 6,277 | 17 405,12 | Природный газ | 158,231 | 7900 | 2 754,030 | 2 374,164 |
| Котельная Кипень Школа | 0,871 | 0,839 | 919,77 | Природный газ | 155,747 | 7900 | 143,251 | 123,492 |
| Котельная Келози | 3,574 | 2,939 | 7 360,03 | Природный газ | 155,4 | 7900 | 1 143,748 | 985,990 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 12,57 | 6,277 | 17 405,12 | Природный газ | 158,231 | 7900 | 2 754,030 | 2 374,164 |
| Котельная Кипень Школа | 0,871 | 0,839 | 919,77 | Природный газ | 155,747 | 7900 | 143,251 | 123,492 |
| Котельная Келози | 3,574 | 2,939 | 7 360,03 | Природный газ | 155,4 | 7900 | 1 143,748 | 985,990 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 12,57 | 6,277 | 17 405,12 | Природный газ | 158,231 | 7900 | 2 754,030 | 2 374,164 |
| Котельная Кипень Школа | 0,871 | 0,839 | 919,77 | Природный газ | 155,747 | 7900 | 143,251 | 123,492 |
| Котельная Келози | 3,574 | 2,939 | 7 360,03 | Природный газ | 155,4 | 7900 | 1 143,748 | 985,990 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 12,57 | 6,277 | 17 405,12 | Природный газ | 158,231 | 7900 | 2 754,030 | 2 374,164 |
| Котельная Кипень Школа | 0,871 | 0,839 | 919,77 | Природный газ | 155,747 | 7900 | 143,251 | 123,492 |
| Котельная Келози | 3,574 | 2,939 | 7 360,03 | Природный газ | 155,4 | 7900 | 1 143,748 | 985,990 |
| 2030-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 12,57 | 6,277 | 17 405,12 | Природный газ | 158,231 | 7900 | 2 754,030 | 2 374,164 |
| Котельная Кипень Школа | 0,871 | 0,839 | 919,77 | Природный газ | 155,747 | 7900 | 143,251 | 123,492 |
| Котельная Келози | 3,574 | 2,939 | 7 360,03 | Природный газ | 155,4 | 7900 | 1 143,748 | 985,990 |
| 2032-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Кипень | 12,57 | 6,277 | 17 405,12 | Природный газ | 158,231 | 7900 | 2 754,030 | 2 374,164 |
| Котельная Кипень Школа | 0,871 | 0,839 | 919,77 | Природный газ | 155,747 | 7900 | 143,251 | 123,492 |
| Котельная Келози | 3,574 | 2,939 | 7 360,03 | Природный газ | 155,4 | 7900 | 1 143,748 | 985,990 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Аварийное топливо отсутствует.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве основного топлива на котельных Кипенского сельского поселения используется природный газ.

виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом используемого топлива является природный газ.

Таблица 10.4.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо |
| --- | --- |
| Вид топлива | Природный газ |
| Марка топлива | - |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» |
| Способ доставки на котельную | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка (место) | - |
| Периодичность поставки | Постоянно |

Преобладающий в поселении, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим видом топлива являются природный газ. На начало периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100%.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Преобладающим видом топлива являются природный газ. На начало периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100%, на конец периода планирования использование природный газа на источниках тепловой энергии составляет 100 %.

- ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с приложением 18 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». Основные положения данной методики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документы.

Таблица 11.1.1 – Надежность систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Кипень | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,85150; Кг=0,99754 | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 2 | Котельная Кипень Школа |  | Р=0,87354; Кг=0,99847 | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 3 | Котельная Келози |  | Р=0,85939; Кг=0,99045 | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется выполнить реконструкцию изношенных участков тепловых сетей, а также своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже плюс 8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

,

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

- коэффициент аккумуляции помещения (здания).

На рисунке 11.2.1 представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

Рисунок 11.2.1 - Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха. При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-39°C период времени составляет z=6,0492 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется выполнить реконструкцию изношенных участков тепловых сетей, а также своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициенты готовности систем теплоснабжения поселения соответствует нормативным требованиям.

Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице ниже. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 11.5.1 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| № п/п | Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления ,°C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| 1 | Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |  |

Согласно Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя, отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

Установка резервного оборудования

В 1 варианте развития системы централизованного теплоснабжения Кипенского сельского поселения (Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения) предусматривается установка дизельных генераторов.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

В Кипенском сельском поселении 3 источника теплоснабжения, совместная работа не предусмотрена схемой.

Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, поселения

Период проведения ремонтных работ повышается с увеличением диаметра теплопроводов и протяженности отключаемых участков теплосети, что связано со сливом и заполнением теплопроводов. При этом авария в надземных тепловых сетях обнаруживается и ликвидируется значительно быстрее, чем при подземной канальной прокладке. Также быстрее обнаруживается место аварии при бесканальной прокладке теплопроводов в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. С другой стороны, вероятность возникновения аварии заметно уменьшается при снижении протяженности и увеличении диаметра и толщины стенок теплопроводов. Исходя из вышеизложенного, в положениях СП 124.13330.2012 (Актуализированная 16 редакция СНиП 41-02-2003) резервирование тепловых сетей принято необязательным для следующих случаев:

- при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;

- для участков подземной прокладки протяженностью менее 5 км (при соответствующем обосновании расстояние может быть увеличено);

- для теплопроводов, прокладываемых в тоннелях и проходных каналах;

- для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее (при отсутствии потребителей 1-й категории).

При этом для потребителей 1-й категории в зависимости от ситуации, обязательно резервирование местным аварийным источником тепла или тепловыми сетями от двух источников тепла, или тепловыми сетями от двух выводов одного источника тепла. Допускается не производить резервирования транзитных теплопроводов от ТЭЦ до вынесенных пиковых котельных, в случае если их производительность обеспечивает в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха покрытие от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории. Для остальных случаев необходимо рассматривать вопрос резервирования тепловых сетей с учетом конкретной ситуации, сложившейся в данном населенном пункте, а также возможностей эксплуатационной организации.

Основными мероприятиями по резервированию и повышению надежности тепловых сетей является применение следующих технических решений:

- прокладка от источника тепла двух и более головных тепломагистралей, соединенных между собой резервными перемычками (закольцовка тепловых сетей);

- прокладка резервных перемычек между тепловыми сетями двух и более источников тепла (закольцовка тепловых районов);

- монтаж в закольцованном контуре не менее трех секционирующих задвижек (две при врезке контура, одна и более по трассе контура);

- прокладка до абонентов двух резервных теплопроводов;

- прокладка до абонентов реверсивного (третьего) теплопровода;

- уменьшение протяженности участка между секционирующими задвижками;

- монтаж секционирующих задвижек по ходу потока сетевой воды после врезки ответвлений;

- обеспечение минимальной циркуляции сетевой воды в аварийных перемычках;

- соединение теплопроводов транспозицией («перехлест» теплопроводов) на участках со встречными потоками теплоносителя (непосредственно на участках или в камерах).

Прокладка резервных перемычек и дополнительных теплопроводов позволяет отключать аварийные участки без прекращения подачи тепла абонентам. При этом диаметр теплопроводов аварийной перемычки не должен превышать диаметра соединяемых теплопроводов. Уменьшение протяженности участков между секционирующими задвижками приводит к ускорению обнаружения места аварии и сокращению срока проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом общая протяженность участков с ответвлениями между двумя секционирующими задвижками не должна превышать 1500 м. Для транзитных участков без ответвлений расстояние между секционирующими задвижками для теплопроводов 2Ду600 мм и более при обеспечении спуска и заполнения сетевой водой допускается увеличивать до 3000 м. С учетом незначительной вероятности возникновения аварий рекомендуется ограничивать минимальное расстояние между секционирующими задвижками:

- для теплопроводов 2Ду1400-1000 мм - до 400 м;

- для теплопроводов 2Ду900-800 мм - до 350 м;

- для теплопроводов 2Ду600-700 мм - до 300 м;

- для теплопроводов 2Ду500 мм и менее - до 250 м.

При этом в закольцованных тепловых сетях ответвления, присоединенные между такими секционирующими задвижками, целесообразно считать зарезервированными, т.е. на таких участках возможно осуществлять врезку ответвлений без монтажа дополнительных секционирующих задвижек. Поскольку в тепловых сетях соблюдается определенный порядок укладки теплопроводов (подающий теплопровод располагается справа по движению потока сетевой воды, а обратный слева), это необходимо учитывать при монтаже аварийных перемычек. Поэтому с целью переключения потоков на резервных 18 перемычках при встречных потоках сетевой воды производится соединение теплопроводов транспозицией, т.е. осуществляется «перехлест» теплопроводов. Монтаж секционирующих задвижек после врезки ответвлений позволяет отключать нижерасположенный аварийный участок без прекращения подачи тепла в ответвление, что приводит к сокращению числа отключаемых абонентов. При разработке схемы тепловых сетей для нового строительства с собственным источником тепла рекомендуется производить разработку различных вариантов схем с рассмотрением вопроса резервирования. Для источников тепла производительностью 60 Гкал/ч и менее рекомендуется производить разработку только варианта схемы тупиковой разводки (с одним или с двумя выводами) без резервирования тепловых сетей. Для источников тепла производительностью от 60 до 200 Гкал/ч включительно рекомендуется производить разработку как варианта схемы с тупиковой разводкой без резервирования тепловых сетей, так и вариантов с резервированием тепловых сетей и последующим согласованием одного из них. Для источников тепла производительностью более 200 Гкал/ч рекомендуется производить разработку нескольких вариантов схем с резервированием тепловых сетей. В случае присоединения объектов нового строительства к существующим источникам тепла и тепловым сетям рекомендуется:

1) использовать сложившуюся схему тепловых сетей при отсутствии необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей;

2) осуществлять прокладку новых тепломагистралей с повышением уровня резервирования тепловых сетей при необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей.

Устройство резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станций не требуется.

Установка баков-аккумуляторов.

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение тепло гидроакумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях. Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках. Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема. В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве.

Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Так как в настоящее время некоторые участки тепловой сети имеют высокую степень износа необходимо предусмотреть перекладку ветхих тепловых сетей

Организации, эксплуатирующие системы теплоснабжения, обязаны разработать Планы ликвидации технологических нарушений на котельных и тепловых сетях на основании различных сценариев развития аварий в системе теплоснабжения.

План ликвидации технологических нарушений на котельных и тепловых сетях в системе теплоснабжения Кипенского сельского поселения приведен ниже.

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: выход из строя всех насосов сетевой группы;

˗	Прорыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов

˗	Выход из строя котельного оборудования

˗	Выход из строя насосов сетевой группы.

˗	Прекращение подачи электроэнергии.

Таблица 11.12.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Остановка котельной | Выход из строя всех насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Локальный | Выполнение переключения на резервный насос. При невозможности переключения организация ремонтных работ. При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление жилыми домами. |
| Остановка котельной | Выход из строя котельного оборудования |  | Локальный | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, Переход на резервный или автономный источник электроснабжения, дизель-генератор). |
| Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах | Локальный | Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление жилыми домами. |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Локальный | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации. Переход на резервный или автономный источник электроснабжения, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление жилыми домами. |

При авариях на котлоагрегатах – производится переход на резервный или автономный источник электроснабжения, дизель-генератор).

При авариях (поломках) тягодутьевого оборудования, сетевых и подпиточных насосов –производится замена неисправного оборудования за счет имеющихся резервных источников.

При авариях или перебоях электроснабжения производится переключение на резервные источники электроснабжения (ДЭС).

При авариях на тепловых сетях проводятся мероприятия по локализации места повреждения путем перекрытия поврежденного участка с помощью запорной арматуры и производятся восстановительные работы аварийной бригадой. Аварийные бригады укомплектованы автомобилем, трактором, передвижной электростанцией, необходимым инструментом и оборудованием. В составе аварийной бригады входит водитель, тракторист, сварщик, электрик, слесарь.

Таблица 11.12.2 - Допустимое снижение подачи теплоты при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t0, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 10 | - 20 | - 30 | - 40 | - 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

- ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

- Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории Кипенского сельского поселения предлагается выполнение следующих мероприятий:

Установка дизельных генераторов на котельных;

Техническое перевооружение оборудования котельных по мере износа;

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа;

Оснащение котельной Кипень прибором учета отпуска тепловой энергии;

Реконструкция внутренних систем жилых домов с установкой современных ИТП и водоподогревательных устройств для перехода на закрытую систему ГВС.

Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения.

Таблица 12.1.1 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб

|  | Описание мероприятий | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2031 годы | 2032-2036 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оснащение котельной Кипень прибором учета отпуска тепловой энергии | - | 500,0 | - | - | - | - | - | 500,0 |
| 1.2 | Установка дизельных генераторов на котельные | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | 1500,0 |
| 1.3 | Техническое перевооружение оборудования котельных по мере износа | - | 3450,0 | 3450,0 | 3450,0 | 3450,0 | 6900,0 | 17300,0 | 38000,0 |
| 2 | Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа | - | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 5000,0 | 13000,0 | 28000,0 |
| 3 | Перевод потребителей на «закрытую» систему теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция внутренних систем жилых домов с установкой современных ИТП и водоподогревательных устройств для перехода на закрытую систему ГВС | - | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 2800,0 | 6600,0 | 15000,0 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

1) собственные средства теплоснабжающих организаций;

2) заемные средства;

3) бюджетные средства;

4) инвестиционная программа.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий, связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в главе 14.

- ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение...) и ориентированы на определенный период времени.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 13.1 - Индикаторы развития систем централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2031 год | 2032 – 2036 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная Кипень | кг у.т./Гкал | 158,231 | 158,231 | 158,231 | 158,231 | 158,231 | 158,231 | 158,231 | 158,231 |
| 3.2 | Котельная Кипень Школа | кг у.т./Гкал | 155,747 | 155,747 | 155,747 | 155,747 | 155,747 | 155,747 | 155,747 | 155,747 |
| 3.3 | Котельная Келози | кг у.т./Гкал | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная Кипень | Гкал/м.кв | 2,847 | 2,847 | 2,847 | 2,847 | 2,847 | 2,847 | 2,847 | 2,847 |
| 4.2 | Котельная Кипень Школа | Гкал/м.кв | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| 4.3 | Котельная Келози | Гкал/м.кв | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 |
| 5 | Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная Кипень | куб.м/м.кв | 2,217 | 2,217 | 2,217 | 2,217 | 2,217 | 2,217 | 2,217 | 2,217 |
| 5.2 | Котельная Кипень Школа | куб.м/м.кв | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 5.3 | Котельная Келози | куб.м/м.кв | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная Кипень | % | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| 6.2 | Котельная Кипень Школа | % | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
| 6.3 | Котельная Келози | % | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная Кипень | Гкал/час.м.кв | 0,010245 | 0,010245 | 0,010245 | 0,010245 | 0,010245 | 0,010245 | 0,010245 | 0,010245 |
| 7.2 | Котельная Кипень Школа | Гкал/час.м.кв | 0,031005 | 0,031005 | 0,031005 | 0,031005 | 0,031005 | 0,031005 | 0,031005 | 0,031005 |
| 7.3 | Котельная Келози | Гкал/час.м.кв | 0,006063 | 0,006063 | 0,006063 | 0,006063 | 0,006063 | 0,006063 | 0,006063 | 0,006063 |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 36,7 | 36,7 | 35 | 33 | 31 | 29 | 25 | 15 |
| 13 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 45 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 45 |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

1) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 30.09.2024 г.).

Таблица 14.1.1 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,037 | 1,124 | 1,055 | 1,057 | 1,055 | 1,045 | 1,041 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,367 | 1,122 | 0,929 | 1,159 | 1,074 | 1,014 | 1,017 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,165 | 1,537 | 0,875 | 1,057 | 1,059 | 1,033 | 1,030 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,034 | 1,050 | 1,075 | 1,056 | 1,095 | 1,037 | 1,038 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,039 | 1,042 | 1,043 | 1,044 | 1,045 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 6 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,148 | 1,139 | 1,045 | 1,064 | 1,044 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 |

Таблица 14.1.2 - Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

| Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция котельных, тыс. руб | 0 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| Реконструкция теплотрасс, тыс. руб | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Сумма вложений, тыс. руб | 0 | 5950,00 | 5950,00 | 5950,00 | 5950,00 | 5950,00 | 5950,00 | 5950,00 | 5950,00 | 5950,00 | 5950,00 | 5950,00 |
| Полезный отпуск, Гкал | 21759,00 | 21759,00 | 21759,00 | 21759,00 | 21759,00 | 21759,00 | 21759,00 | 21759,00 | 21759,00 | 21759,00 | 21759,00 | 21759,00 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб/Гкал | 3225,00 | 3483,00 | 3761,64 | 4062,57 | 4387,58 | 4738,58 | 5117,67 | 5527,08 | 5969,25 | 6446,79 | 6962,53 | 7519,54 |
| Валовая выручка, тыс. руб. | 70172,78 | 75786,60 | 81849,52 | 88397,49 | 95469,29 | 103106,83 | 111355,37 | 120263,80 | 129884,91 | 140275,70 | 151497,76 | 163617,58 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб/Гкал | 3225,00 | 3756,45 | 4035,09 | 4336,02 | 4661,03 | 5012,03 | 5391,12 | 5800,53 | 6242,70 | 6720,24 | 7235,98 | 7792,99 |
| Рост тарифа за счет инвестиционной составляющей, % | 0,00 | 7,28 | 6,78 | 6,31 | 5,87 | 5,46 | 5,07 | 4,71 | 4,38 | 4,07 | 3,78 | 3,51 |

По данным таблицы виден рост тарифной нагрузки на потребителей за счет реализации мероприятий по реконструкции и модернизации.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источника теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены в таблице выше.

- ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

В настоящее время на территории Кипенского СП действуют три источника централизованного теплоснабжения, отапливающие жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется АО «Инженерно-энергетический комплекс» и ООО «Северо-Западная Тепловая Компания».

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование Единой теплоснабжающей организации | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «ИЭК» | Котельная Кипень | Котельная, тепловые сети | постановление администрации Кипенского сельского поселения Ломоносовского МР от 30 ноября 2017 года №308 |
| 2 | АО «ИЭК» | Котельная Кипень Школа | Котельная, тепловые сети | постановление администрации Кипенского сельского поселения Ломоносовского МР от 30 ноября 2017 года №308 |
| 3 | ООО «СЗТК» | Котельная д. Келози | Котельная, тепловые сети | постановление администрации Ломоносовского МР от 08.09.2025г. № 1662/2025 |

.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 15.1.1.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории округа, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются;

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время АО «ИЭК» и ООО «СЗТК» отвечают всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 15.1.1.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации схемы теплоснабжения имеются сведения о следующих заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации: заявка ООО «СЗТК» № 49 от 01.09.2025 г. о присвоении статуса Единой теплоснабжающей организации на территории д. Келози муниципального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

После присвоения статуса ЕТО границы зон деятельности ЕТО будут совпадать с зонами действия соответствующих систем централизованного теплоснабжения.

- ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице ниже.

Таблица 16.1.1 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб

|  | Описание мероприятий | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2031 годы | 2032-2036 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оснащение котельной Кипень прибором учета отпуска тепловой энергии | - | 500,0 | - | - | - | - | - | 500,0 |
| 1.2 | Установка дизельных генераторов на котельные | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | 1500,0 |
| 1.3 | Техническое перевооружение оборудования котельных по мере износа | - | 3450,0 | 3450,0 | 3450,0 | 3450,0 | 6900,0 | 17300,0 | 38000,0 |
| 2 | Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа | - | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 5000,0 | 13000,0 | 28000,0 |
| 3 | Перевод потребителей на «закрытую» систему теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция внутренних систем жилых домов с установкой современных ИТП и водоподогревательных устройств для перехода на закрытую систему ГВС | - | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 2800,0 | 6600,0 | 15000,0 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей приведен в таблице выше.

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень мероприятий, обеспечивающий переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, приведен в таблице выше.

- ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

- Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

- Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

- ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 18.1 - Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения

| Номер Главы | Наименование Главы | Перечень изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи т потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 3 | Электронная модель системы теплоснабжения поселения | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 4 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения | Внесены корректировки в Главу 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского поселения» |
| 6 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 7 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 8 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 10 | Перспективные топливные балансы | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 11 | Оценка надежности теплоснабжения | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 12 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения | Внесены корректировки в Главу 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения» |
| 14 | Ценовые (тарифные) последствия | Внесены корректировки в Главу 14 «Ценовые (тарифные) последствия» |
| 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 16 | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | Внесены корректировки в Главу 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения городского поселения» |
| 17 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | Внесены корректировки в Главу 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения городского поселения» |
| 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения | Внесены корректировки в Главу 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения» |
| 19 | Оценка экологической безопасности теплоснабжения | Внесены корректировки в Главу 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» |

- ГЛАВА 19. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 1.	Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 3 источника теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на них используется природный газ.

К основным объектам, оказывающим негативное воздействие на атмосферный воздух Кипенского сельского поселения, относятся стационарные источники, в частности промышленные и сельскохозяйственные объекты, котельные установки, индивидуальные источники тепла. К основным веществам, загрязняющим атмосферу, относятся оксид углерода, диоксид серы, твердые вещества и др.

Кроме стационарных источников, загрязнителем атмосферного воздуха на территории сельсовета являются передвижные источники, в частности, автомобильный транспорт. Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия автомобильной дороги также является причиной увеличения объема выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта.

Выполнение  расчетов  средних  за  год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха  от  всех  объектов  теплоснабжения  города  не  может  быть  качественно выполнено в рамках текущей актуализации. В виду отсутствия сведений о  текущих  и  перспективных значений  средних  за  год  концентраций  вредных  (загрязняющих)  веществ  в приземном слое атмосферного воздуха.

- 2. Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Уровень загрязнения воздушного бассейна определяется на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе от выбросов источников загрязнения атмосферы в соответствии с требованиями ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий». Расчеты выполнены с учетом физико-географических и климатических условий местности, расположения предприятия.

Расчеты величин концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы, метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, карты-схемы с изолиниями расчетных концентраций вредных веществ, выполняются с использованием программного комплекса ЭРА (ООО НПП «ЛогосПлюс», г.Новосибирск), версия 1.7, согласованного в установленном порядке в ГГО им. А.И. Воейкова.

В соответствии с п.2.19 ОНД-86, для каждого источника радиус зоны влияния определяется, как расстояние от источника (х), начиная с которого приземная концентрация загрязняющего вещества без учета фона Сm ≤ 0.05 ПДК.

Выполнение  расчетов  концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха  от  всех  объектов  теплоснабжения  не  может  быть  качественно выполнено в рамках текущей актуализации, в виду отсутствия сведений о  текущих  и  перспективных значений  средних  за  год  концентраций  вредных  (загрязняющих)  веществ  в приземном слое атмосферного воздуха.

- 3. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения

Выполнение расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от всех объектов теплоснабжения не может быть качественно выполнено в рамках текущей актуализации, в виду отсутствия сведений о текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

- 4. Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соотвествии с ГОСТ Р 55173-2012 «Установки котельные. Общие технические требования» нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для вновь вводимых и реконструируемых котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации. Количественные значения удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не должны превышать нормативных, указанных в таблице ниже.

Таблица 19.4.1 - Нормативы удельных выбросов в атмосферу твердых частиц для котельных установок, введенных в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года, для твердого топлива всех видов

| Тепловая мощность котлов , МВт (паропроизводительность котла D, т/ч) | Приведенное содержание золы Апр, %·кг/МДж | Массовый выброс твердых частиц на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс твердых частиц, кг/т ут | Массовая концентрация частиц в дымовых газах при ά=1,4, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 299 (до 420) | Менее 0,6 | 0,06 | 1,76 | 150 |
|  | 0,6-2,5 | 0,06-0,20 | 1,76-5,86 | 150-500 |
|  | Более 2,5 | 0,20 | 5,86 | 500 |
| 300 и более (420 и более) | Менее 0,6 | 0,04 | 1,18 | 100 |
|  | 0,6-2,5 | 0,04-0,16 | 1,18-4,70 | 100-400 |
|  | Более 2,5 | 0,16 | 4,70 | 400 |
| Примечание - *При нормальных условиях (температура 0 °С, давление 101,3 кПа) |  |  |  |  |

Выполнение  расчетов  концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха  от  всех  объектов  теплоснабжения не  может  быть  качественно выполнено в рамках текущей актуализации, в виду отсутствия сведений о  текущих  и  перспективных значений  средних  за  год  концентраций  вредных  (загрязняющих)  веществ  в приземном слое атмосферного воздуха.

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу разработаны исходя из современного уровня технологий сжигания топлива и очистки дымовых газов и устанавливают ограничения по составу и максимальному количеству загрязняющих веществ, которые могут выделяться от установок. Указанные нормативы обязательны для разработчиков проектной документации и изготовителей соответствующего оборудования. Допустимость сооружения установки с нормативными удельными выбросами оборудования, входящего в ее состав, в конкретном регионе зависит от предельно допустимого выброса, величину которого для данного региона и конкретной котельной устанавливают на основании расчетов при разработке проектной документации (разделы по охране атмосферного воздуха, проекты томов ПДВ).

Нормативные показатели удельных выбросов могут применяться для определения величин платы за выбросы и штрафных санкций только при отсутствии данных натурных измерений для котельных установок, у которых гарантированные поставщиком (изготовителем) значения удельных выбросов соответствуют нормативным, с учетом экологических свойств сжигаемого топлива, технологических особенностей и других условий, отличных от проектных.

Нормативы удельных выбросов оксидов азота после котлов, не оборудованных устройствами для очистки газов, должны соответствовать нормативам для котлов по ГОСТ 28269.

- 5. Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждых год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении топлив приведено в Главе 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.